## Reforços de Pequeno Porte
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020 1ª Emissão (FEVEREIRO/2021) | [10 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR(1) | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | TENSÃO (kV) | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | CLASSIFICAÇÃO DA OBRA | PRAZO (meses após autorização) | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 2.3/048/2017 | 000039/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | COPEL-GT | LT Cascavel/Medianeira(Norte) | 230 | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Substituição do cabo para-raios 3/8" da LT 230 kV Cascavel - Medianeira(Norte) pelo cabo CAA DOTTEREL em aproximadamente 4,5km do ponto de seccionamento antiga LT Cascavel- Foz do Iguaçu Norte em direção à Subestação Cascavel. | Atendimento aos novos níveis de curto circuito indicados no projeto básico em razão da entrada da nova subestação SE Medianeira (Norte). | TDR V | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 2.3/048/2017 | 000040/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | LT Foz do Iguaçu Norte - Medianeira(Norte) | 230 | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Substituição do cabo para-raios 3/8" da LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira(Norte) pelo cabo CAA DOTTEREL em aproximadamente 4,5km do ponto de seccionamento antiga LT Cascavel- Foz do Iguaçu Norte em direção à Subestação Foz do Iguaçu Norte. | Atendimento aos novos níveis de curto circuito indicados no projeto básico em razão da entrada da nova subestação SE Medianeira (Norte). | TDR V | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008284/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | CGT ELETROSUL | SE ANASTACIO | 230 | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Substituição de 1 Disjuntor do vão Dourados (DJ742) . O novo disjuntor deve ser capaz de realizar aberturas com as TRT apresentadas no RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem reignição. | Superação por TRT. | TDR V | 36 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001691/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE AREIA | 230 | TR 230/138 kV AREIA TR1 PR | INSTALAÇÃO DE TP NO CIRCUITO DE SAÍDA DO TRANSFORMADOR TF-1 230/138 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 138 kV) | PERMITIR O CHECK DE SINCRONISMO PARA REENERGIZAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SE AREIA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001692/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE AREIA | 230 | TR 230/138 kV AREIA TR3 PR | INSTALAÇÃO DE TP NO CIRCUITO DE SAÍDA DO TRANSFORMADOR TF-3 230/138 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 138 kV) | PERMITIR O CHECK DE SINCRONISMO PARA REENERGIZAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SE AREIA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005125/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Disjuntor do vão CX (52-150). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007396/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão CX (29-149) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007375/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão CX (29-151) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007392/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão CX (29-152) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007394/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão CX (29-153) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007323/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ATE IV | SE BATEIAS | 230 | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | Substituição de 1 Transformador de Corrente do vão CX (6TPC). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-20 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001290/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | TR 525/230 kV BATEIAS TRA PR | Instalação de 9 TCs 525 kV externos. | Devido à substituição dos disjuntores 52-14 (SGPMR 000568/2016), 52-17 (000569/2016) e 52-20 (000570/2016) que utilizam TCs de bucha (obras autorizadas pela ReA 7761/19). | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001684/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | TR 525/230 kV BATEIAS TRA PR | INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA NO CIRCUITO DE ENTRADA DO TRANSFORMADOR BTF-A 525/230 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 525 kV) | PERMITIR A ISOLAÇÃO SOMENTE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO - TRANSFORMADOR, DE FORMA QUE SOB MANUTENÇÕES SEJA POSSÍVEL DESLIGAR OS DISJUNTORES DO BARRAMENTO SOB CONFIGURAÇÃO DISJUNTOR E MEIO, APENAS POR TEMPO DE MANOBRA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001687/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | TR 525/230 kV BATEIAS TRB PR | INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA NO CIRCUITO DE ENTRADA DO TRANSFORMADOR BTF-B 525/230 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 525 kV) | PERMITIR A ISOLAÇÃO SOMENTE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO - TRANSFORMADOR, DE FORMA QUE SOB MANUTENÇÕES SEJA POSSÍVEL DESLIGAR OS DISJUNTORES DO BARRAMENTO SOB CONFIGURAÇÃO DISJUNTOR E MEIO, APENAS POR TEMPO DE MANOBRA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-11-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005254/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BIGUACU | 138 | LT 138 KV BIGUAÇU / BIGUAÇU QUINTINO BOCAIÚVA | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Biguaçu Quintino Bocaiúva (BQB). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005562/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BIGUACU | 138 | LT 138 kV Biguaçu / Florianópolis C-1 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Florianópolis C-1 (FLO 1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005586/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BIGUACU | 138 | LT 138 kV Biguaçu / Tijucas | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Tijucas (TJS). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005577/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BIGUACU | 138 | MG 138 kV Biguaçu | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Tie ou Amarre (TIE-138). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005912/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BLUMENAU | 230 | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-1 SC | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Itajaí C1 (ITJ 1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005919/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BLUMENAU | 230 | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Itajaí C2 (ITJ 2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005903/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE BLUMENAU | 230 | MG 230kV BLUMENAU | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Barra Interligação P1-P2 (BAP1-230/P2 DJ852). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001107/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | TSBE | SE CAMAQUA 3 | 230 | MG CAMAQUA 3 / CCO-2012-004 - RB | Implantação do SEP para corte de geração nas UEE Aura Mangueira, Aura Mirim e Chuí na contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita - Povo Novo. Lógica 5 atua quando fluxo na LT 230kV Camaquã 3 - Guaíba 2 for maior que 856A. | O SEP foi definido pelo ONS e tem o objetivo de evitar colapso de tensão e corte de carga na região Sul do Rio Grande do Sul, em situação de contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo de maneira prolongada, para os piores cenários de perda de circuitos de 230kV da região. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001688/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | TR 525/230 kV CASCAVEL OEST TRA PR | INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA NO CIRCUITO DE ENTRADA DO TRANSFORMADOR BTF-A 525/230 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 525 kV) | PERMITIR A ISOLAÇÃO SOMENTE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO - TRANSFORMADOR, DE FORMA QUE SOB MANUTENÇÕES SEJA POSSÍVEL DESLIGAR OS DISJUNTORES DO BARRAMENTO SOB CONFIGURAÇÃO DISJUNTOR E MEIO, APENAS POR TEMPO DE MANOBRA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001689/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | TR 525/230 kV CASCAVEL OEST TRB PR | INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA NO CIRCUITO DE ENTRADA DO TRANSFORMADOR BTF-B 525/230 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 525 kV) | PERMITIR A ISOLAÇÃO SOMENTE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO - TRANSFORMADOR, DE FORMA QUE SOB MANUTENÇÕES SEJA POSSÍVEL DESLIGAR OS DISJUNTORES DO BARRAMENTO SOB CONFIGURAÇÃO DISJUNTOR E MEIO, APENAS POR TEMPO DE MANOBRA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001690/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | TR 525/230 kV CASCAVEL OEST TRC PR | INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA NO CIRCUITO DE ENTRADA DO TRANSFORMADOR BTF-C 525/230 kV (BAY DO TRANSFORMADOR; 525 kV) | PERMITIR A ISOLAÇÃO SOMENTE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO - TRANSFORMADOR, DE FORMA QUE SOB MANUTENÇÕES SEJA POSSÍVEL DESLIGAR OS DISJUNTORES DO BARRAMENTO SOB CONFIGURAÇÃO DISJUNTOR E MEIO, APENAS POR TEMPO DE MANOBRA. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS - DPL REL-0156/2018 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000221/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE CAXIAS 6 | 230 | TR 230/69 kV CAXIAS 6 TR1 RS | Instalação de RDP (unidade de bay) adicional para monitoração de variáveis adicionais no TR1, através da ampliação da entrada de dados analógicos. Este novo equipamento deverá ser interligado, através de fibra ótica, na unidade central de registros de perturbações, já existente (RPV311). | Recomendação emitida pelo ONS no sistema SGR (REC-005740/2017). Documento de referência: "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000222/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE CAXIAS 6 | 230 | TR 230/69 kV CAXIAS 6 TR2 RS | Instalação de RDP (unidade de bay) adicional para monitoração de variáveis adicionais no TR2, através da ampliação da entrada de dados analógicos. Este novo equipamento deverá ser interligado, através de fibra ótica, na unidade central de registros de perturbações, já existente (RPV311). | Recomendação emitida pelo ONS no sistema SGR (REC-005741/2017). Documento de referência: "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005699/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC DJ792). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005736/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC DJ794). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005744/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC DJ802). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005753/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC DJ804). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006438/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 / CS793) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006446/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 / CS797) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006449/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 / CS803) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006458/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE CURITIBA | 230 | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 / CS807) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008558/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | CGT ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Substituição de 1 Disjuntor do vão Anastácio (DJ792). O novo disjuntor deve ser capaz de realizar aberturas com as TRT apresentadas no RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem reignição. | Superação por TRT. | TDR V | 36 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005050/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Substituição da lâmina de terra SC12610T com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005051/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Substituição da secionadora SC12611 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005053/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Substituição da secionadora SC12617 com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005054/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da lâmina de terra SC12220T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005055/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da lâmina de terra SC12620T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005057/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da secionadora SC12621 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005058/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005059/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da secionadora SC12627 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005060/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Substituição da lâmina de terra SC12630T com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005070/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Substituição da secionadora SC12637 com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005812/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE FARROUPILHA | 230 | LT 230 kV Farroupilha / Caxias C-2 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Caxias C-2 (CAX 2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007639/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE FARROUPILHA 1 | 69 | MG 69 kV FARROUPILHA 1 MG1 RS | Instalação de sistema de telecontrole redundante | Instalação de novo sistema de telecontrole para integração dos novos sistemas de proteção e controle | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008260/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 230 | EL 69 kV GRAVATAI 2 PAL16 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV GRAVATAI 2 PAL16, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008276/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | EL 69 kV GRAVATAI 2 CACH2 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV GRAVATAI 2 CACH2, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008265/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | EL 69 kV GRAVATAI 2 GRAV1 | Instalação de uma unidade bay para a EL 69 kV GRAVATAI 2 GRAV1, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008254/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | EL 69 kV GRAVATAI 2 PAL8 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV GRAVATAI 2 PAL8, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008248/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | EL 69 kV GRAVATAI 2 VLAMA | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV GRAVATAI 2 VLAMA, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008280/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | IB 69 kV MG 230 kV GRAVATAI 2 MG1 RS IB1 | Instalação de uma unidade central para a proteção diferencial de barras (ANSI 87B) para proteção do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2 | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008322/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | IB 69 kV MG 230 kV GRAVATAI 2 MG1 RS IB1 | Substituição do sistema de proteção e controle do IB 69 kV MG 230 kV GRAVATAI 2 MG1 RS IB1 | Viabilizar a integração dos novos sistemas de proteção e controle dos setores de 230 kV e 69 kV previstos na subestação Gravataí 2 pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008298/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | MC 69 kV TR 230/69 kV GRAVATAI 2 TR1 RS | Instalação de uma unidade bay para o MC 69 kV TR 230/69 kV GRAVATAI 2 TR1 RS , associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 008303/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 69 | MC 69 kV TR 230/69 kV GRAVATAI 2 TR2 RS | Instalação de uma unidade bay para o MC 69 kV TR 230/69 kV GRAVATAI 2 TR2 RS, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Gravataí 2. | Redução do tempo de eliminação de defeitos na barra de 69 kV e nos impactos em a SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA) | Reforço - Sem classificação | 60 | 2024-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006495/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 23 | EL 23 kV GRAVATAI 2 AL-207 | Instalação de multimedidor digital | Integração das medições do AL-207 de 23 kV ao sistema de telecontrole | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006491/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE GRAVATAI2 | 23 | EL 23 kV GRAVATAI 2 AL-210 | Instalação de multimedidor digital | Integração das medições do AL-210 de 23 kV ao sistema de telecontrole | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006909/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BAA2-230 (CS89-238) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006935/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BAB2-230 (CS89-240) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006542/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão BC4 (CS29-29 / CS29-260) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006563/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89-244 / CS89-246) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006921/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BAA2-230 (CS89-248) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006946/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BAB2-230 (CS89-250) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006602/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89-254 / CS89-256) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006596/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAI2 | 230 | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão BC5 (CS29-31 / CS29-262) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2023-12-01 | RB
ONS - DPL REL-0156/2018 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000223/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE IJUI 2 | 230 | TR 230/69 kV IJUI 2 TR1 RS | Instalação de RDP (unidade de bay) adicional para monitoração de variáveis adicionais no TR1 da SE Ijui 2, através da ampliação da entrada de dados analógicos. Este novo equipamento deverá ser interligado, através de fibra ótica, na unidade central de registros de perturbações, já existente (RPV311). | Recomendação emitida pelo ONS no sistema SGR (REC-005781/2017). Documento de referência: "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS - DPL REL-0156/2018 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000224/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE IJUI 2 | 230 | TR 230/69 kV IJUI 2 TR2 RS | Instalação de RDP (unidade de bay) adicional para monitoração de variáveis adicionais no TR2 da SE Ijui 2, através da ampliação da entrada de dados analógicos. Este novo equipamento deverá ser interligado, através de fibra ótica, na unidade central de registros de perturbações, já existente (RPV311). | Recomendação emitida pelo ONS no sistema SGR (REC-005782/2017). Documento de referência: "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005950/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Camborií Morro do Boi | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Camboriú Morro do Boi (CMB). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006022/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Ihota C-2 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Ilhota C-2 (ITA 2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006017/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Ilhota C-1 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Ilhota C1 (ITA 1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006005/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Itajaí Fazenda | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Itajaí Fazenda (IFA). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006046/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | MG 138 kV Itajaí | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Tie ou Amarre 138 kV (TIE-138 DJ612). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006030/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | TR 230/138 kV ITAJAI TR1 SC | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF1-138 (TF1-138). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006036/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF2-138 (TF2-138). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007094/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Camborií Morro do Boi | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Camboriú Morro do Boi (CS631 / CS633 / CS635 / CS637) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007175/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Ihota C-2 | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS583 / CS585 / CS587) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007140/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Ilhota C-1 | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Ilhota C1 (CS601 / CS603 / CS605 / CS607) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007115/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | LT 138 kV Itajaí / Itajaí Fazenda | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Itajaí Fazenda (CS621 / CS623 / CS625 / CS627) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007327/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | MG 138 kV Itajaí | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Tie ou Amarre 138 kV (CS611 / CS613) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007200/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | TR 230/138 kV ITAJAI TR1 SC | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF1-138 (CS571 / CS573 / CS575 / CS577) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007309/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE ITAJAI | 138 | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TF2-138 (CS591 / CS593 / CS595 / CS597) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005105/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da secionadora SC12621 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005107/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003885/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Substituição da secionadora SC12910R com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004019/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Substituição do disjuntor DJ12916 (N. série - 11226R009) com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003888/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Substituição do TC12916 - FASE A. (N.Série - 472695) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003876/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Substituição do TC12916 - FASE B. (N. Série - 472693) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003874/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Substituição do TC12916 - FASE C. (N. Série - 472696) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003879/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Substituição do TC12926 - FASE A. (N. Série - 7176033) com capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003891/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Substituição do TC12926 - FASE B. (N. Série - 7176031) com capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003878/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Substituição do TC12926 - FASE C. (N. Série - 7176028) com capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006109/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE JOINVILLE | 230 | LT 230 kV Joinville / Vega do Sul C-1 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Vega do Sul C-1 (VSL 1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006111/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE JOINVILLE | 230 | LT 230 kV Joinville / Vega do Sul C-2 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Vega do Sul C-2 (VSL 2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2024-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005113/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE JOINVILLE | 69 | LT 69 kV Joinville - Joinville I C-2 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Joinville I C-2 (DJ352). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001924/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE LONDRINA COT | 138 | MG LONDRINA COT / CCO-2001-060 - RB | Substituição de 1 Disjuntor do vão Bela Vista do Paraiso 138kV (052D-17711). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A, | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2021-09-17 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005843/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE LONDRINA ESU | 230 | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF3-230 (TF3-230). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005862/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CGT ELETROSUL | SE LONDRINA ESU | 230 | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR4 PR | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TF4-230 (TF4-230). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 36 | 2022-12-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000225/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | SE N.PETROPOLIS2 | 230 | TR 230/69 kV N.PETROPOLIS2 TR1 RS | Instalação de RDP (unidade de bay) adicional para monitoração de variáveis adicionais no TR1 da SE N.Petrópolis 2, através da ampliação da entrada de dados analógicos. Este novo equipamento deverá ser interligado, através de fibra ótica, na unidade central de registros de perturbações, já existente (RPV311). | Recomendação emitida pelo ONS no sistema SGR (REC-005845/2017). Documento de referência: "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003255/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | TSLE | SE POVO NOVO | 525 | MG POVO NOVO / CCO-2012-020 - RB | Implantação da Lógica 5 do SEP de Corte de Geração Eólica e da Conversora de Frequência de Melo que atua na contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita - Povo Novo. (Elaboração de projeto, montagem elétrica, testes de comissionamento, reparametrização dos relés de proteção e lançamento de cabos) | O SEP foi definido pelo ONS e tem o objetivo de evitar colapso de tensão e corte de carga na região Sul do Rio Grande do Sul, em situação de contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo Novo. A Lógica 5 monitora a corrente na LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2 na SE Povo Novo. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001105/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | TSBE | SE QUINTA | 230 | MG QUINTA / CCO-2001-055 - RB | Implantação do SEP para corte de geração nas UEE Aura Mangueira, Aura Mirim e Chuí na contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita - Povo Novo. Lógica 5 atua quando fluxo na LT 230kV Quinta-Pelotas 3 for maior que 856A. | O SEP foi definido pelo ONS e tem o objetivo de evitar colapso de tensão e corte de carga na região Sul do Rio Grande do Sul, em situação de contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo de maneira prolongada, para os piores cenários de perda de circuitos de 230kV da região. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 DPL-REL-0156/2018. SIS-TEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005006/201 | 000206/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | COPEL-GT | SE S. OSORIO | 230 | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | SUPERVISIONAR AS CORRENTES, TENSÕES E SINAIS DIGITAIS DO TERMINAL DE SALTO OSÓRIO DA LT 230 kV CASCAVEL / SALTO OSÓRIO C1 | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006450/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE SANTA MARTA | 44 | EL 44 kV SANTA MARTA DIST1 | Instalação de multimedidor digital | Integração das medições da LT 44 kV UCAP ao sistema de telecontrole | TDR VII | Concluída | Atualmente | DIT
| 006454/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | SE SANTA MARTA | 44 | EL 44 kV SANTA MARTA DIST2 | Instalação de multimedidor digital | Integração das medições da LT 44 kV ENG ao sistema de telecontrole | TDR VII | Concluída | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Solicitação do ONS em reunião entre ONS, Celesc e Ele-trosul, de 07/02/2019 | 000144/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE SIDEROPOL.ESU | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR1 SC | Implantação de SEP para controle de carregamento dos TRs 230/69 kV da SE Siderópolis. A obra consiste na implantação de um painel e um relé de proteção, o qual monitora as correntes dos quatro transformadores da SE e promove disparo sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e SRS C2. | Necessidade de controle dos carregamentos dos transformadores 230/69 kV da SE Siderópolis, conforme solicitação do ONS. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Solicitação do ONS em reunião entre ONS, Celesc e Ele-trosul, de 07/02/2019 | 000145/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE SIDEROPOL.ESU | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR2 SC | Implantação de SEP para controle de carregamento dos TRs 230/69 kV da SE Siderópolis. A obra consiste na implantação de um painel e um relé de proteção, o qual monitora as correntes dos quatro transformadores da SE e promove disparo sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e SRS C2. | Necessidade de controle dos carregamentos dos transformadores 230/69 kV da SE Siderópolis, conforme solicitação do ONS. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Solicitação do ONS em reunião entre ONS, Celesc e Ele-trosul, de 07/02/2019 | 000146/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE SIDEROPOL.ESU | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR3 SC | Implantação de SEP para controle de carregamento dos TRs 230/69 kV da SE Siderópolis. A obra consiste na implantação de um painel e um relé de proteção, o qual monitora as correntes dos quatro transformadores da SE e promove disparo sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e SRS C2. | Necessidade de controle dos carregamentos dos transformadores 230/69 kV da SE Siderópolis, conforme solicitação do ONS. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Solicitação do ONS em reunião entre ONS, Celesc e Ele-trosul, de 07/02/2019 | 000147/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | SE SIDEROPOL.ESU | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR4 SC | Implantação de SEP para controle de carregamento dos TRs 230/69 kV da SE Siderópolis. A obra consiste na implantação de um painel e um relé de proteção, o qual monitora as correntes dos quatro transformadores da SE e promove disparo sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e SRS C2. | Necessidade de controle dos carregamentos dos transformadores 230/69 kV da SE Siderópolis, conforme solicitação do ONS. | TDR VI | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000141/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE UMBARA | 230 | TR 230/69 kV UMBARA TRA PR | Substituição de dois disjuntores 69 kV dos circuitos gerais dos transformadores TF-A (52-76) e TF-B (52-86). | Esta substituição visa aumentar a confiabilidade da instalação e do SIN, considerando que o setor de 69 kV desta subestação foi reforçado com a substituição de quase todos os disjuntores, todos os transformadores de corrente e os sistemas de proteção, no entanto não foram substituídos os disjuntores gerais dos transformadores TF-A e TF-B, que são atualmente um dos pontos fracos da subestação. | Reforço - Sem classificação | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006506/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | USI PASSO REAL | 230 | EL 230 kV PASSO REAL LT 230 kV LAJEADO 2 /PASSO REAL C-1 RS | Instalação de unidade de aquisição para integração ao sistema de oscilografia da subestação | Instalação de unidade de aquisição para ntegração ao sistema de oscilografia da subestação | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001524/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE GT | USI PASSO REAL | 230 | MG PASSO REAL / CCO-2001-055 - RB | Instalação de módulo concentrador de informações de oscilografia | Instalação de unidade concentradora para integração das linhas de transmissão de 138 kV Jacuí circuito 1 e Jacuí circuito 2 ao sistema de oscilografia da subestação, cuja substituição dos sistemas de proteção foi autorizada pela REA 7761/2019. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000292/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE ALTAMIRA | 230 | MG ALTAMIRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000311/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE COELHO NETO | 230 | MG COELHO NETO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 5P0 Mvar COELHO NETO 2 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000307/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE COELHO NETO | 230 | MG COELHO NETO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 69 kV COELHO NETO TF1 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000312/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000786/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | TAESA | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2005-011 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas na subestação de Colinas (ATE2). | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000325/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE GUAMA | 230 | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV GUAMA TF1 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000326/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE GUAMA | 230 | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV GUAMA TF2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000253/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 100 Mvar IMPERATRIZ 3 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000254/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 12 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000255/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 4 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000256/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 1 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000257/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 2 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000251/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500 / 230 kV IMPERATRIZ 1 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000247/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 230 | MG IMPERATRIZ / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000248/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 230 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000249/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 230 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RBF | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV IMPERATRIZ TF3 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000250/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 230 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RBF | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV IMPERATRIZ TF4 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001612/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | CE ESTREITO | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001598/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | EATE | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando uma unidade de bay (bay unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando uma unidade de bay (bay unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000801/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | IZBR7-01 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra IZBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e oito unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra IZBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e oito unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000802/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | IZBR7-02 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra IZBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e seis unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra IZBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e seis unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001599/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | TAESA | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007863/2019 | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANA | 230 | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Implantação de 1000 metros de cabo dielétrico para conexão com o Cabo OPGW | Implantação de infraestrutura óptica para redundância de rota em atendimento a Itabaina aumentando confiabilidade, disponibilidade e observabilidade dos sistemas de telecomunicações, proteção e teleproteção. Com esta implantação estaremos atendendo plenamente ao subitem 6.2 do submódulo 2.4 do PR ON | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007885/2019 | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANINHA | 230 | MG ITABAIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Implantação de 1000 metros de cabo dielétrico para conexão com o Cabo OPGW | Implantação de infraestrutura óptica para redundância de rota em atendimento a Itabaina aumentando confiabilidade, disponibilidade e observabilidade dos sistemas de telecomunicações, proteção e teleproteção. Atendimentos ao subites 6.2 do SM 2.4 e do 8.2.2 do SM 2.6 do PR ONS. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 004490/2018 | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE JACARACANGA | 230 | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Implantação de SART (composto por CLP, switch ethernet e cabos de controle) e Instalação de UTR (composto por uma Unidade Remota de Comandos, GPS e cabos de controle) em substituição à existente. Reconfiguração em bases da UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações na fiação e cabeação dos painéis de proteção e controle. | O Sistema Automático de Regulação de Transformadores permitirá a disponibilização de novos pontos de medição e supervisão tais como: 7.3.1.2(e), 8.2.1.1(b)(1) - Tipo B e 7.3.1.1.c.14 do SM 2.7. A UTR atual é do tipo Elebra e deverá ser substituída por não ter mais capacidade de ampliação nem suporte à sincronização por GPS. | TDR VII | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS/DPL/EG-0041/2019 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001390/2019 | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF | SE JARDIM SE | 500 | RT 500 kV 99P1 Mvar JARDIM E1 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) no equipamento RT 500 kV 99P1 Mvar JARDIM E1 SE, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019. | Atendimento ao documento ONS/DPL/EG-0041/2019, para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004224/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LMTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500 kV JURUPARI / ORIXIMINA C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004223/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LMTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500kV JURUPARI / ORIXIMINA C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004241/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-1 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004221/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004242/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500 kV XINGU-JURUPARI C-2 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004218/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE JURUPARI | 500 | LT 500kV XINGU / JURUPARI C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000350/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar MARABA 1 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000351/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar MARABA 2 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000352/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar MARABA 3 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000353/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar MARABA 4 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000346/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 13P8 kV MARABA TF1 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000347/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV MARABA TF2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000348/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV MARABA TF3 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000344/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 230 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500 / 230 kV MARABA 1 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001591/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ATE III | SE MARABA | 500 | MG MARABA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001592/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | MG MARABA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001600/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 500 | MG MARABA | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MBBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001601/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE MARABA | 500 | MG MARABA | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MBBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001593/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | MG MARABA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000354/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002651/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE MIRACEMA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 1 TO | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002652/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE MIRACEMA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 2 TO | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000803/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE MIRACEMA | 500 | MCBR7-01 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra MCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e quatro unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000804/2019 | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | SE MIRACEMA | 500 | MCBR7-02 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra MCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e duas unidade de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001595/2020 | Regiões Norte / Nordeste | TO | INTESA | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando três unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando três unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001613/2020 | Regiões Norte / Nordeste | TO | JALAPÃO | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001597/2020 | Regiões Norte / Nordeste | TO | SNEE | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando quatro unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando quatro unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001596/2020 | Regiões Norte / Nordeste | TO | TAESA | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando cinco unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando cinco unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das subestações do tronco da Interligação Norte/Sudeste | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004225/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LMTE | SE ORIXIMINA | 500 | LT 500 kV JURUPARI / ORIXIMINA C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR VI | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004226/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LMTE | SE ORIXIMINA | 500 | LT 500 kV JURUPARI / ORIXIMINA C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS/DPL/EG-0041/2019 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001384/2019 | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE P. AFONSO IV_SE | 230 | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA, subestação P. AFONSO IV_SE, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019 | Atendimento ao documento ONS/DPL/EG-0041/2019, para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS/DPL/EG-0041/2019 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001386/2019 | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE P. AFONSO IV_SE | 230 | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA, subestação P. AFONSO IV_SE, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019 | Atendimento ao documento ONS/DPL/EG-0041/2019, para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS/DPL/EG-0041/2019 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001385/2019 | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE P.AFONSO III | 230 | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA, subestação P.AFONSO III, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019 | Atendimento ao documento ONS/DPL/EG-0041/2019, para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS/DPL/EG-0041/2019 PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001387/2019 | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE P.AFONSO III | 230 | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA, subestação P.AFONSO III, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019. | Atendimento ao documento ONS/DPL/EG-0041/2019, para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000238/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 5 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000239/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 6 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000240/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 2 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000241/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 3 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000242/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 7 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000244/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 4 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000245/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 8 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000237/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500 / 230 kV P.DUTRA 1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000236/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 230 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 4 MA. Para atender a função TR 230 / 69 kV P.DUTRA TF1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000235/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 230 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 13P8 kV P.DUTRA TF3 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008207/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF2 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE A 69KV | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008219/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF2 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE C 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008213/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF2 MA | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 1 MA. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008214/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF2 MA | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 2 MA. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008228/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 KV P.DUTRA TF3 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE A 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008235/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 KV P.DUTRA TF3 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE B 69KV | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008239/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 69 | TR 230/69 KV P.DUTRA TF3 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE C 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001594/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | EATE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001602/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra PDBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e oito unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001603/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | MG P.DUTRA | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra PDBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e seis unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000361/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PERITORO | 230 | MG PERITORO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000371/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO FRANCO | 230 | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV IMPERATRIZ TF3 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000373/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO FRANCO | 230 | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV IMPERATRIZ TF4 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000374/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO FRANCO | 230 | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500 / 230 kV P.DUTRA 1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000375/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 5 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000376/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 6 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000377/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 2 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000396/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE RUROPOLIS | 230 | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS 1 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000397/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE RUROPOLIS | 230 | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS 2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000393/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE RUROPOLIS | 230 | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV RUROPOLIS 1 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000394/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE RUROPOLIS | 230 | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV RUROPOLIS 2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000398/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE SANTA MARIA | 230 | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV SANTA MARIA 1 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000399/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE SANTA MARIA | 230 | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV SANTA MARIA 2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000402/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS I | 230 | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 3 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000404/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS I | 230 | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 7 MA | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000405/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS I | 230 | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 4 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001614/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | EDP MA I | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando quatro unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando quatro unidades de bay (bays unit). Instalação de novos painéis e relés da proteção diferencial de barras de 4 bays; Instalação dos circuitos/cablagem de corrente e controle de 4 bays; Adequação na filosofia do serviço de comando e trip dos disjuntores existentes; Adequação do sistema de supervisão, levantamento e adequações de pontos junto à ELETRONORTE. | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000411/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000408/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 8 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000409/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 13P8 kV P.DUTRA TF3 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000410/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV P.DUTRA TF1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000413/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 230 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 50P8 Mvar SAO LUIS II 1 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000414/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 230 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 55P5 Mvar SAO LUIS II 3 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000415/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 230 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 55P5 Mvar SAO LUIS II 4 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000416/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 230 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 61P1 Mvar SAO LUIS II 2 MA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001604/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra LDBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001605/2020 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS II | 500 | MG SAO LUIS II | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra LDBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008177/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS III | 69 | TR 230/69 kV SAO LUIS III TR1 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE A 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008188/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS III | 69 | TR 230/69 kV SAO LUIS III TR1 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE B 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008198/2019 | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SAO LUIS III | 69 | TR 230/69 kV SAO LUIS III TR1 MA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE C 69KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000427/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE TRANSAMAZONIC | 230 | MG TRANSAMAZONIC / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004208/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ / XINGU C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004212/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ / XINGU C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004238/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ / XINGU C-2 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004237/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500kV TUCURUÍ / XINGU C-1 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001590/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | EATE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando uma unidade de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando uma unidade de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001606/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo treze vãos e seis unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001607/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo treze vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001608/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-03, contemplando cinco unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001609/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-04, contemplando duas unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá Atendimento a recomendação do Relatório DPL-REL-0337/2018 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção das Subestações do Tronco 500 kV Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Açailândia/P.Dutra/S.A.Lopes/Miranda II/São Luis II | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001589/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ENTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando uma unidade de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando uma unidade de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001610/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ETEP | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando uma unidade de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando uma unidade de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001611/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando quatro unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando quatro unidades de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001588/2020 | Regiões Norte / Nordeste | PA | VCTE | SE TUCURUI | 500 | MG TUCURUI | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal contemplando uma unidade de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada contemplando uma unidade de bay (bays unit). | Aumento de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Atendimento a recomendação do Diagnóstico dos Sistemas de proteção das subestações do tronco 500kV da Interligação Tucuruí/Manaus/Macapá | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000430/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | 230 | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR TR 230 / 69 kV UTINGA TF1 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000431/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | 230 | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR TR 230 / 69 kV UTINGA TF2 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000432/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE UTINGA | 230 | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR TR 230 / 69 kV UTINGA TF3 PA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000439/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | 500 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000435/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | 230 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 13P8 kV VILA DO CONDE TF1 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000436/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE VILA DO CONDE | 230 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 13P8 kV VILA DO CONDE TF2 PA. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007780/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | BMTE | SE XINGU | outra | MG 500 kV XINGU MG3 PA | Controle de Frequência para Bloqueio - Implementação da condição de compartilhamento de eletrodo entre os Bipolos 1 e 2. Remoção da função de retardo forçado e bloqueio antes da tentativa de religamento. Esta melhoria permite um aumento da disponibilidade do Bipolo. | O reforço em questão é um serviço adicional referente ao Sistema de Controle CCAT do Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Belo Monte, requerido após nas recomendações do Relatório Préoperacional do Bipolo 2 - Vol. II: Itens 3.5 e 4. | TDR VI | A ser informado pela transmissora | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007840/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | BMTE | SE XINGU | outra | MG 500 kV XINGU MG3 PA | Durante a ocorrência de tensão reduzida em um dos polos, deve-se modificar, automaticamente, o número de religamentos da LT CC para zero no polo que estiver operando com tensão normal. No retorno do polo de tensão reduzida para tensão normal, este valor deve ser restabelecido. | O reforço em questão é um serviço adicional referente ao Sistema de Controle CCAT do Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Belo Monte, requerido após nas recomendações do Relatório Préoperacional do Bipolo 2 - Vol. I: Item 3.2b). | TDR VI | A ser informado pela transmissora | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007703/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | BMTE | SE XINGU | outra | MG 500 kV XINGU MG3 PA | Fast Switch-off (FASOF) - Adaptação da limitação de corrente de uma sequência FASOF para uma sequência ESOF (Emergency Switch-off). | O reforço em questão é um serviço adicional referente ao Sistema de Controle CCAT do Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Belo Monte, requerido após discussão conjunta com o corpo técnico do ONS. Foi implementado pela BMTE atendendo à solicitação do ONS, expressa na Carta ONS - 0032-DPL-2019. | TDR VI | A ser informado pela transmissora | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007712/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | BMTE | SE XINGU | outra | MG 500 kV XINGU MG3 PA | Fast Switch-off (FASOF) - Modificação e testes em campo para a limitação de corrente de FASOF para ESOF. | O reforço em questão é um serviço adicional referente ao Sistema de Controle CCAT do Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Belo Monte, requerido após discussão conjunta com o corpo técnico do ONS. Foi implementado pela BMTE atendendo à solicitação do ONS, expressa na Carta ONS - 0032-DPL-2019. | TDR VI | A ser informado pela transmissora | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007848/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | BMTE | SE XINGU | outra | MG 500 kV XINGU MG3 PA | Implementação de lógica de bloqueio monopolar após DC Line Fault Recovery Sequence (DCLFRS) quando há um bipolo em operação bipolar e o outro em operação monopolar, com compartilhamento de eletrodo de terra. | O reforço em questão é um serviço adicional referente ao Sistema de Controle CCAT do Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Belo Monte, requerido após nas recomendações do Relatório Préoperacional do Bipolo 2 - Vol. II: Capítulo 5 | TDR VI | A ser informado pela transmissora | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004230/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | CR 500 kV 802 Mvar XINGU CTC1 PA | Adequação das proteções intrínsecas do Banco de Capacitor Série (MOV e trigger GAP) para os atuais níveis de corrente de curto-circuito na SE Xingu. | No estudo da LXTE elaborado pela Marte Eng., identifica-se que os níveis de curto-circuito da SE Xingu sofreram significativas alterações em relação a previsão inicial, com aumento em cerca de 60%, considerando o horizonte EPE 2023. Necessária adequação do BCS para evitar falhas operação. | TDR IV | 16 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004381/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | CR 500 kV 802 Mvar XINGU CTC2 PA | Adequação das proteções intrínsecas do Banco de Capacitor Série (MOV e trigger GAP) para os atuais níveis de corrente de curto-circuito na SE Xingu. | No estudo da LXTE elaborado pela Marte Eng., identifica-se que os níveis de curto-circuito da SE Xingu sofreram significativas alterações em relação a previsão inicial, com aumento em cerca de 60%, considerando o horizonte EPE 2023. Necessária adequação do BCS para evitar falhas operação. | TDR IV | 16 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004216/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004235/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C-1 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004217/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004236/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C-2 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004219/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-1 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004239/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-1 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 Aneel 011-2019 | 004220/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-2 PA | Substituição das proteções de linha, principal e alternada, incluindo a implantação de função independente de tensão (87) e adequação para aumento da controlabilidade. | Devido a alteração topológica do sistema elétrico, verificou-se a necessidade de implantação da função independente de tensão (87) para as proteções de linha, sendo esta avaliação também indica pelo ONS. Detalhes complementares nos anexos. | TDR IV | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 EQUATORIAL 08 SPE / EQT8-000-B07-005 | 004240/2019 | Regiões Norte / Nordeste | PA | LXTE | SE XINGU | 500 | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C-2 PA | Substituição/adequação das seccionadoras de linha para adequação aos valores de tensão e corrente induzidas nas lâminas de terra. | Devido ao crescimento do sistema interligado identificou-se elevações nas tensões e correntes induzidas nas linhas de transmissão provocadas por paralelismos conforme apresentado pelo estudo do projeto básico da Equatorial 08 SPE (Relatório EQT8-000-B07-005). | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004838/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | COS_ESCRIT.CENTRAL | outra | Sala de Controle | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL E 01 ROTEADOR na Sala de Controle (Edifício Julio Soares). | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | -
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008525/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | CTOS.O Escritorio Central | outra | MIG | Implantação de Servidor de Gerência para o Sistema Rádio VHF de manutenção de LT's de FURNAS, para viabilizar a comunicação com os despachos regionais durante as manutenções e emergências, com a introdução de georeferenciamento dos rádios. | Esta revitalização é parte das ações necessárias para viabilizar a desmobilização das Estações Repetidoras de Agulhas Negras e Pedra da Macela, em atendimento ao TAC celebrado entre FURNAS e ICMBio, com anuência do Ministério Público Federal. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | -
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005288/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV AGUA AZUL /SANTO ANGELO SP | 138 | LT 138 kV AGUA AZUL /SANTO ANGELO SP | Substituição dos dois cabos para-raios do tipo aço zincado 3/8 por cabos do tipo Dotterel na LT 138 kV Santo Ângelo – Água Azul, trecho entre as estruturas T.045 e T.042, totalizando 3,2 km de cabo para-raios. | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Água Azul em seccionamento da LT 138 kV Mairiporã - Santo Ângelo C1/C2. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008061/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV ARARAS /BALDIN SP | 138 | LT 138 kV ARARAS /BALDIN SP | Substituição de 94,6 km de cabo para-raios existente (Aço 3/8") da LT 138 kV Araras - Baldin para cabo tipo OPGW. | Essa substituição tem como justificativa a adequação do sistema de telecomunicação, criando rota óptica alternativa, envolvendo as subestações Ribeirão Preto, Porto Ferreira e Araras. | Reforço - Sem classificação | 48 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005282/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV FLOR.PAULISTA /PRE.PRUDENTE SP | 138 | LT 138 kV FLOR.PAULISTA /PRE.PRUDENTE SP | Substituição de cabo para-raios existente (Aço 3/8'') nos trechos: entre a subestação Flórida Paulista e a estrutura T21 (6,733 km) e entre as estruturas T09 e T21 (4,050 km) por cabo tipo DOTTEREL. | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Alta Paulista em seccionamento da LT 138 kV Flórida Paulista - Presidente Prudente C1/C2. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005283/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV N.AVANHANDAVA/VALPARAISO SP | 138 | LT 138 kV N.AVANHANDAVA/VALPARAISO SP | Substituição de cabo para-raios existente (Aço 3/8'') no trecho: entre a subestação Nova Avanhandava e a estrutura T263 (2 km) por cabo tipo DOTTEREL. | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Baguaçu em seccionamento da LT 138 kV Nova Avanhandava - Valparaíso C1/C2. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005289/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO SP | 138 | LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO SP | Substituição de 6,4 km de cabo para-raios existente (Aço 3/8"), trecho entre a SE Santo Ângelo e a estrutura T017, para cabo Petrel. | Essa substituição tem como justificativa a superação da capacidade do cabo para-raios devido a corrente de curto circuito. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007391/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 440 kV AGUA AZUL /SANTO ANGELO SP | 440 | LT 440 kV AGUA AZUL /SANTO ANGELO SP | Transposição da LT 440 kV Santo Ângelo – Água Azul, a ser realizada nas estruturas de número T.253, T.224 e T.200 (torres de ancoragem). | Essa obra tem como objetivo regularizar os desequilíbrios de tensão nas SE's Água Azul e Santo Ângelo em função da alteração da rede elétrica após o seccionamento para a SE Água Azul. | TDR IV | 48 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005285/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 440 kV BOM JARDIM /AGUA AZUL SP | 440 | LT 440 kV BOM JARDIM /AGUA AZUL SP | Substituição de 17,2 km dos cabos para-raios do tipo Alumoweld 7/9 por cabos do tipo Dotterel na LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul, sendo: -Cabo para-raio 1: entre as estruturas T149 e T181 (15,2 km); -Cabo para-raio 2: entre as estruturas T177 e T181 (2,0 km). | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Água Azul em seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim - Santo Ângelo. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005286/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU /SOLVAY SP | 440 | LT 440 kV EMBU-GUACU /SOLVAY SP | Substituição dos dois cabos para-raios do tipo Alumoweld 7/9 por cabos do tipo Petrel na LT 440 kV Embu Guaçu – Solvay entre a SE Embu-Guaçu e a estrutura T015, totalizando 9,8 km de cabo para-raios. | Essa substituição tem como justificativa a superação da capacidade do cabo para-raios devido a corrente de curto circuito. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005284/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA /BAURU SP | 440 | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA /BAURU SP | Substituição de 41,4 km de cabos para-raios, assim distribuídos: 1 Alumoweld 7/9 por 1 DOTTEREL entre as estruturas T307 e T333 (11,3 km); 2 Alumoweld 7/9 por 2 DOTTEREL entre as estruturas T333 e T354 (2 x 8,7 km); 1 Alumoweld 7/9 por 1 DOTTEREL entre as estruturas T354 e T385 (12,7 km). | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Baguaçu em seccionamento da LT 440 kV Ilha Solteira - Bauru C1/C2. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005290/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | LT 440 kV SANTO ANGELO /SOLVAY SP | 440 | LT 440 kV SANTO ANGELO /SOLVAY SP | Substituição de cabo para-raios existente (Alumoweld 7/9) nos trechos: -Cabo para-raio 1: entre as subestações Santo Ângelo e Solvay (28,4 km) para cabo tipo OPGW 12,4 mm; -Cabo para-raio 2: entre as subestações Santo Ângelo e Solvay (28,4 km) para cabo tipo Alumoweld 7/9. | Substituir os links de comunicação da MO Paranapiacaba, os quais são de tecnologia obsoleta e de difícil acesso, com o objetivo de garantir a confiabilidade e disponibilidade sistêmica da região, evitando a perda de supervisão das instalações e adequando-se à topologia local. | TDR V | 48 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000286/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE ABUNA | 230 | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000287/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE ABUNA | 230 | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 2 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000283/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE ABUNA | 230 | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 138 kV ABUNA ATR1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008323/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR (DJ9126). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008325/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR (DJ9136). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008358/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADGR (SC9627/9620T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008350/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR (SC9125). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008351/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR (SC9127). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008356/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR (SC9135). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008354/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADGR (SC9137). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008320/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ (DJ9106). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008316/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ (DJ9116). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008349/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9617/9610T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008345/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9105). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008344/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9107. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008339/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9115). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008342/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9117). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008314/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR1 (DJ9236). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008337/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADRTMR1 (SC9427/9420T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008335/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADRTMR1 (SC9235). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008336/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTADRTMR1 (SC9237). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008331/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTADRTMR1 (TC associado ao DJ9246). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008305/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 (antiga LT Adrianópolis - Resende) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR2 (DJ9316). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008309/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 (antiga LT Adrianópolis - Resende) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADRTMR2 (DJ9326). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008333/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 (antiga LT Adrianópolis - Resende) | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADRTMR2 (SC9437/9430T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008327/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 RJ | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT55 (DJ9416). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008366/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55 (SC911). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008363/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55 (SC9415). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008364/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 500 | TR 500/345 kV ADRIANOPOLIS TR55 RJ | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT55 (SC9417). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000988/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE AGUAS LINDAS | 230 | TR 230/69 kV AGUAS LINDAS TR1 GO | Substituição do disjuntor 7114 | Equipamento com duração de manutenção preventiva completa superior a 5 dias, resultando em elevada valor de PV. Equipamento com elevada taxa de falha. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001041/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE AGUAS LINDAS | 230 | TR 230/69 kV AGUAS LINDAS TR1 GO | Substituição dos TCs das fases A, B e C. | Obsolescência. Fim de vida útil técnica e regulatória. Baixa confiabilidade. Haverá aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000994/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE ANHANGUERA | 230 | TR 230/69 kV ANHANGUERA TR3 GO | Substituição do disjuntor 774 | Equipamento com duração de manutenção preventiva completa superior a 5 dias, resultando em elevada valor de PV. Equipamento com elevada taxa de falha. Vida útil regulatório técnica e regulatória superada. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 12 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007148/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE ANHANGUERA | 69 | TR 230/69 kV ANHANGUERA TR3 GO | Substituição dos TCs das 3 fases (TC45A, TC45B, e TC45C) . Haverá aumento no número de enrolamentos, permitindo a aplicação de mais funções de proteção. | Obsolescência. Fim de vida útil técnica e regulatória. Baixa confiabilidade (HISTÓRICO DE PONTO QUENTE INTERNO). | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001717/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE ARARAQUARA | 440 | RT-3 440 kV 200 Mvar Araraquara | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de conexão do reator nº 3 (RE-3) de 200 Mvar. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000296/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE ARIQUEMES | 230 | MG ARIQUEMES / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008389/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE ASSIS | 88 | EL 88 kV ASSIS LT 88 kV ASSIS /CANOAS I C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão EL Canoas I (3TC-39). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005358/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA DIST1 | Substituição de 1 Disjuntor do vão COSIPA C1 (35352-9). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005359/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA DIST1 | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão COSIPA C1 (35329-2, 35329-4, 35329-6, 35329-8 e 35329-10) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005360/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA DIST2 | Substituição de 1 Disjuntor do vão COSIPA C2 (35352-8). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005361/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA DIST2 | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão COSIPA C2 (35329-12, 35329-14, 35329-16, 35329-18 e 35329-20) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000277/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA LT 345 kV B. SANTISTA /SUL C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Sul (35352-7). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000278/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA LT 345 kV B. SANTISTA /SUL C-1 SP | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Sul (35329-52, 35329-54, 35329-56, 35329-58 e 35329-60) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000169/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA LT 345 kV EMBU-GUACU /B. SANTISTA C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Embu-Guaçu (35352-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000170/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | EL 345 kV B. SANTISTA LT 345 kV EMBU-GUACU /B. SANTISTA C-1 SP | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Embu-Guaçu (35329-42, 35329-44, 35329-46, 35329-48 e 35329-50) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005356/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | IB 345 kV MG 345 kV B. SANTISTA MG1 SP IB1 | Substituição de 1 Disjuntor do vão PARALELO (35324-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005357/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | IB 345 kV MG 345 kV B. SANTISTA MG1 SP IB2 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão PARALELO (35329-102) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007800/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | IB 345 kV MG 345 kV B. SANTISTA MG1 SP IB2 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão PARALELO (3TC-24-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000171/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV B. SANTISTA TR1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-1 (35352-5). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000172/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV B. SANTISTA TR1 SP | Substituição de 5 Secionadoras sem Chave de Terra e 0 Secionadora com Chave de Terra do vão TR-1 (35329-72, 35329-74, 35329-76, 35329-78 e 35329-80) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005362/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/88 kV B. SANTISTA TR3 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-3 (35352-11). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005363/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/88 kV B. SANTISTA TR3 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TR-3 (35329-82 e 35329-84) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005364/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/88 kV B. SANTISTA TR4 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-4 (35352-12). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005365/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE B. SANTISTA | 345 | MC 345 kV TR 345/88 kV B. SANTISTA TR4 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão TR-4 (35329-86 e 35329-88) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004909/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE B.DESPACHO 3 | outra | MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE Bom Despacho 3 e SE Pimenta. Composto de: 37.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Lagoa da Prata e a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Iguatama; | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004950/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE B.DESPACHO 3 | outra | MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom Despacho 3 e SE Pimenta composto de: 30.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Iguatama e a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Pains; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004818/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE B.DESPACHO 3 | outra | MG B.DESPACHO 3 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom Despacho 3 e SE Pimenta. Composto de: 33.000 m CABO ÓPTICO entre a SE Bom Despacho 3 e a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica - Lagoa da Prata; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004717/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | BC 345 kV 91,5 Mvar BANDEIRANTES BC1 GO | Substituição do TC Banco BC01 - Fase C com capacidade de 1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004720/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase A com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004722/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase B com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004725/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 - Fase C com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004727/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase A com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004732/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase B com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004733/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | EL 345 kV BANDEIRANTES LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 STBD - Fase C com capacidade de 2000A/31,5 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004736/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE A com capacidade de 2000A/32 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004739/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE B com capacidade de 2000A/32 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004742/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8A - FASE C com capacidade de 2000A/32 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004744/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE A com capacidade de 2000A/32 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004747/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE B com capacidade de 2000A/32 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004749/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | IB 345 kV MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ802 E BR8B - FASE C com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004532/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO | Substituição do TC Banco BC01 - Fase A com capacidade de 1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004533/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO | Substituição do TC Banco BC01 - Fase B com capacidade de 1200A/12,0 kA por um de 4000A/50kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004754/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE A com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004757/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE B com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004761/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Substituição do TC BANCO AT02 LADO 345KV - FASE C com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002000/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BANDEIRANTES | 345 | TR 345 / 10P5 kV BANDEIRANTES C1 GO | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento TRCE01 | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345 / 10P5 kV BANDEIRANTES C1 GO. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005149/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE BARAO COCAIS3 | outra | MG BARAO COCAIS3 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADORna Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Barão de Cocais. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004971/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE BARBACENA 2 | outra | MG BARBACENA 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Barbacena | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 003806/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE BARBACENA 2 | 138 | MG BARBACENA 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de chave seccionadora 1K0 para secionamento da barra principal 138kV. | Aumento da confiabilidade do atendimento regional propiciando flexibilidade operativa do setor de 138kV, cujo arranjo é BPT, em situações de contingências (N-1) no 345kV, permitindo que parte da SE atenda a cidade de Barbacena e outra parte do barramento de 138 kV supra consumidores livres da região | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000302/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE BARRA PEIXE | 230 | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000303/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE BARRA PEIXE | 230 | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 2 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000304/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE BARRA PEIXE | 230 | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 3 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000306/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE BARRA PEIXE | 230 | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 138 kV BARRA PEIXE 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000301/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE BARRA PEIXE | 230 | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 138 kV BARRA PEIXE 3 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005244/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE BARREIRO 1 | outra | MG BARREIRO 1 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Bonsucesso. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004934/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE BARREIRO 1 | outra | MG BARREIRO 1 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 ROTEADOR e 15.000 (m) CABO ÓPTICO na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Barreiro | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 001970/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração da LT345kV BARREIRO 1 / PIMENTA C1 MG no terminal da subestação de Barreiro 230kV | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 002107/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BARRO ALTO | 230 | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BC01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do BC 230 kV 27P7 Mvar BARRO ALTO 1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 002080/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BARRO ALTO | 230 | RT 230 kV 15 Mvar BARRO ALTO RT1 GO | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento RT01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 230 kV 15 Mvar BARRO ALTO 1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 001996/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BARRO ALTO | 230 | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento TR01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 230 / 69 kV BARRO ALTO 1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 001998/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE BARRO ALTO | 230 | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR2 GO | Ampliação do Registrador Digital de Perturbação BT04 modelo RPV311 para inclusão das correntes de 13.8 kV (IA, IB, IC e IN). | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 230/69 kV BARRO ALTO TR2 GO. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3117/2017 | 001993/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE BRAS. GERAL | 230 | TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR4 DF | Ampliação do Registrador Digital de Perturbação BG04 modelo RPV311 para inclusão das correntes de 34.5 kV (IA, IB, IC e IN). | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR4 DF. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004771/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE BRAS. SUL | 345 | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF | Substituição do TC AT06AT - FASE A com capacidade de 1200 A/12,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004773/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE BRAS. SUL | 345 | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF | Substituição do TC AT06AT - FASE B com capacidade de 1200 A/12,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004780/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE BRAS. SUL | 345 | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR6 DF | Substituição do TC AT06AT - FASE C com capacidade de 1200 A/12,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 NT nº 058/2013-SRT-SFE/ANEEL, de 20/03/2013. | 000101/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE BRAS. SUL | 230 | LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-1 DF | Modernização dos sistemas de proteção, controle, supervisão e serviços auxiliares da LT 230 kV Brasília Sul – Brasília Geral C1. | Atendimento a avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalações da Rede Básica e ONS, aumentando a confiabilidade do SIN. | Reforço - Sem classificação | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008067/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT57 500/345 kV | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57 (DJ9352). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008071/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT57 500/345 kV | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57 (DJ9362). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008117/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT57 500/345 kV | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT57 (TC associado ao DJ9352). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008120/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT57 500/345 kV | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT57 (TC associado ao DJ9362). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008074/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT59 500/345 kV | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT59 (DJ9452). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008122/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | AT59 500/345 kV | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT59 (TC associado ao DJ9452). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008203/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /CAMPINAS C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTCHCA (SC9317/9310T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008200/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LICHIJ (SC9217/9210T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008077/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTA (DJ9442). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008124/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LICHTA (TC associado ao DJ9442). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008057/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTCHTP (DJ9482). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008164/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTCHTP (SC9467/9460T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008153/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP (SC9475). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008156/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP (SC9477). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008159/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTCHTP (SC9487). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008093/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTCHTP (TC do DJ9472). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008055/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT Adrianóplis - Terminal Rio c2 (antiga LT Adrianópolis - Resende) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR2 (DJ9132). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008064/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH (DJ9122). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008059/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH (DJ9342). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008195/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTANCH (SC9417/9410T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008183/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH (SC9125). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008187/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH (SC9127). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008172/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH (SC9345). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008176/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Angra | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTANCH (SC9347). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008052/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9222). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008048/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9232). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008051/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 (DJ9322). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008149/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LICHTMR1 (SC9427/9420T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008138/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 (SC 9225) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008132/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 (SC 9325) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008136/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 (SC 9327) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008143/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LICHTMR1 (SC9227). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008089/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | LT CPaulista - Terminal Rio c1 (antiga LT Adrianópolis - CPaulista) | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LICHTMR1 (TC do DJ 9232). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008169/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | RT01 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão RT01 (SC9017R). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002062/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento AT57. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002064/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE C. PAULISTA | 500 | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento AT59. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007320/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE CAMPINAS | 345 | Módulo geral | Implantação de Barra de Transferência e Painéis de Plugue no setor de 345kV e 138kV da SE Campinas. | Com a instalação dos barramentos de transferência e painéis de plugues, as substituições das fases de transformadores por unidades reservas poderão ser realizadas em um tempo menor, quando comparado à necessidade de mudança física das unidades. | TDR IV | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004793/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE CAMPINAS | 345 | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase A com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004798/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE CAMPINAS | 345 | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase B com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004801/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE CAMPINAS | 345 | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase C com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002144/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC10 RJ | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 10 RJ no terminal da subestação de Campos 345 kV. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC10 RJ. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002150/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC9 RJ | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade do monitoração da BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 9 RJ RJ no terminal da subestação de Campos 345 kV. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC9 RJ. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002082/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento RT05. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002083/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT6 RJ | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento RT06. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT6 RJ e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002001/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | TR 345/138 kV CAMPOS TR1 RJ | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento AT01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/138 kV CAMPOS TR1 RJ e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002004/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 345 | TR 345/138 kV CAMPOS TR3 RJ | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento AT03. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/138 kV CAMPOS TR3 RJ e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 PAR/PEL 2016-2018 | 008590/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | Barramento de Operação | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BR6O -138 kV (SC607). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A. | Superação por corrente de carga, associada à permanência provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017) | TDR V | A ser informado pela transmissora | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 PAR/PEL 2016-2018 | 008588/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | Barramento de Operação | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BR6O-138kV (SC605) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A. | Superação por corrente de carga, associada à permanência provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017) | TDR V | A ser informado pela transmissora | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008593/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | LI Porto do Açu - Campos | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIPUCM . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2020-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 PAR/PEL 2016-2018 | 003364/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | MG CAMPOS / CCO-2001-062 - RB | Recondutoramento do barramento de 138 kV. | Superação por corrente de carga, associada à permanência provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017) | TDR V | A ser informado pela transmissora | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 PAR/PEL 2016-2018 | 003363/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | MG CAMPOS / CCO-2001-062 - RB | Recondutoramento do vão de conexão de 138 kV do banco AT02. | Superação por corrente de carga, associada à permanência provisória do banco de 400 MVA. Conclusão: 02/11/2015 (data informada à ANEEL por meio da EP.E.E.011.2017) | TDR V | Concluída | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001740/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTR | 230 | LT 230 kV Centro CTT - Centro CTR C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Centro CTT - Centro CTR C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001738/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTR | 230 | LT 230 kV Centro-CTT - Centro-CTR C2 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Centro-CTT - Centro-CTR C2. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002547/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTR | 230 | TR 230/20 kV CENTRO-CTR TR4 SP | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-4 230/20 kV Centro-CTR | Esta substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002548/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTR | 230 | TR-3 230/20 kV Centro-CTR | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-3 230/20 kV Centro-CTR | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002519/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTR | 230 | TR-5 230/20 kV Centro CTR | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-5 230/20 kV Centro CTR | Esta substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001741/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTT | 230 | LT 230 kV Centro CTT - Centro CTR C2 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Centro CTT - Centro CTR C2. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001739/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO-CTT | 230 | LT 230 kV Centro-CTT - Centro-CTR C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Centro-CTT - Centro-CTR C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005860/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | LT 500 kV CLAUDIA /PARANATINGA C-1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | Mitigar o risco de falha dos equipamentos através de um sistema de monitoramento on line que nos permita preventivamente identificar problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005872/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | LT 500 kV CLAUDIA /PARANATINGA C-2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005896/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RT5 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005908/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RT6 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005916/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | RTR 500 kV 55,0 Mvar CLAUDIA RTR1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005922/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | RTR 500 kV 55,0 Mvar CLAUDIA RTR3 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005931/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | RTR 500 kV 63,3 Mvar CLAUDIA RTR2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008106/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | outra | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Quadro de serviço auxilar (QSACA) com capacidade de 600 A. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 3 bancos de capacitores em derivação na SE Coxipó 138 kV, autorizados pela ReA 8.348/2019 | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008101/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | outra | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Transformador de serviços auxiliar de 300 kVA (CXTF2-02) Capacidade do novo equi-pamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 3 bancos de capacitores em derivação na SE Coxipó 138 kV, autorizados pela ReA 8.348/2019 | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008094/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | outra | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Transformador de serviços auxiliar de 300 kVA (CXTF2-03) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 3 bancos de capacitores em derivação na SE Coxipó 138 kV, autorizados pela ReA 8.348/2019 | TDR IV | 24 | 2021-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000322/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 230 | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 30 Mvar COXIPO 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000323/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 230 | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 30 Mvar COXIPO 2 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000313/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 230 | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 12P3 kV COXIPO TF1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008484/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-1 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP) - FASE A 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008499/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-1 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE B 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008501/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-1 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE C 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008483/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-2 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP) - FASE A 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008491/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-2 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP) - FASE B 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008505/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-2 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE B 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008494/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-3 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP) - FASE A 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008509/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-3 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE B 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008512/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | BC 138KV COXIPO BCP-3 MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) - FASE C 138KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA COM INSTALAÇÃO DO TP. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005147/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO-SE | outra | MG EMBORCAÇÃO-SE / CCO-1997-006 – RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Emborcação e Araguari. Composto de: 27.000 m CABO ÓPTICO; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Araguari. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | -
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005152/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO-SE | outra | MG EMBORCAÇÃO-SE / CCO-1997-006 – RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Emborcação e Araguari. Composto de: 54.000 m CABO ÓPTICO; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: SE Emborcação. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | -
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001724/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 440 | RT-2 440 kV 180 kV Embu Guaçu | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de conexão do reator nº 2 (RE-2) de 180 Mvar. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001723/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 440 | RT-3 440 kV 180 Mvar Embu Guaçu | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de conexão do reator nº 3 (RE-3) de 180 Mvar. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002561/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 440 | TR-7 440/16 kV Embu Guaçu | Instalação do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-7 440/16 kV Embu Guaçu | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 Cartas: ONS – 0459-DPL-2020; ONS – 0270-DPL-2020; ONS – 0281-DPL-2020; ONS – 0309-DPL-2020; Ofício nº 151-2020-SFE-ANEEL. | 001838/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | BMTE | SE ESTREITO | 500 | MG 500 kV ESTREITO MG5 MG | Instalação de um transformador 500/13,8 kV na SE Estreito dedicado à alimentação de todas as cargas dos serviços auxiliares da BMTE (do Bipolo 1). | Ganho adicional de confiabilidade a longo prazo para suprimento de energia para os serviços auxiliares do Bipolo 1 de Belo Monte, conforme solicitação do ONS / ANEEL. | Reforço - Sem classificação | 18 | 30/12/2020 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006999/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE FIRMINOPOLIS | 230 | MG FIRMINOPOLIS / CCO-2001-063 - RB | Substituição do disjuntor de acoplamento 724, capacidade atual 1200 A , por um de 3150 A de capacidade. | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007009/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE FIRMINOPOLIS | 230 | TR 230/138 kV FIRMINOPOLIS TR5 GO | Substituição do disjuntor 7154, capacidade atual 1200 A , por um de 3150 A de capacidade. | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005151/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE G.VALADARES 2 | outra | MG G.VALADARES 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Valadares. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001008/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | MG GOIANIA LESTE / CCO-2001-063 - RB | Substituição do disjuntor de acoplamento 754 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001001/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRC GO | Substituição do disjuntor 7134 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Tecnologia obsoleta. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007464/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE GOIANIA LESTE | 13,8 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRA GO | Substituição da chave seccionadora 2115, de capacidade nominal 2500 A por uma de 3150 A | Equipamento tecnicamente superado. Alta incidência de pontos quentes. Haverá aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007453/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE GOIANIA LESTE | 13,8 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRC GO | Substituição da chave seccionadora 2135, de capacidade nominal 2500 A por uma de 3150 A | Equipamento tecnicamente superado. Alta incidência de pontos quentes. Haverá aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005979/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase A com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004898/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase B com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004901/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase C com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004906/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Substituição do TC LIGAIN2 STGA - Fase C com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004903/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase A com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004904/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase B com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004907/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004910/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004911/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE GUARULHOS | 345 | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002118/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRD SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora os equipamentos BCZRD. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRD SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002143/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRG SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BFZRG. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do BC 345 kV 294 Mvar IBIUNA ZRG SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 001978/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | SB 345 kV IBIUNA C SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BR8C. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento de observabilidade da SB 345 kV IBIUNA C SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002043/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | TR 345 / 20 kV IBIUNA T2 SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento TRZT2. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA T2 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002046/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | TR 345 / 20 kV IBIUNA V2 SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento TRZV2. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA V2 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002050/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIUNA | 345 | TR 345 / 20 kV IBIUNA W2 SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento TRZW2. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345 / 20 kV IBIUNA W2 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000162/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-1 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão EL Ibiúna C1 (1BB-12). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000160/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Ibiúna C1 (35852-12). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000161/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-1 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Ibiúna C1 (35829-12, 35829-14 e 35829-16) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000165/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-2 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão EL Ibiúna C2 (1BB-8). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000163/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Ibiúna C2 (35852-8). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000164/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV IBIUNA /INTERLAGOS C-2 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Ibiúna C2 (35829-44, 35829-46 e 35829-48) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000156/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-1 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão EL Embu-Guaçu C1 (1BB-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000154/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Embu-Guaçu C1 (35852-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000155/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Embu-Guaçu C1 (35829-60 e 35829-62) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000159/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-2 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão EL Embu-Guaçu C2 (1BB-4). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000157/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão EL Embu-Guaçu C2 (35852-4). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000158/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /EMBU-GUACU C-2 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão EL Embu-Guaçu C2 (35829-76, 35829-78 e 35829-80) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005300/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-1 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão LT Xavantes C1 (1BB-5). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005298/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Xavantes C1 (35852-5). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005299/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-1 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LT Xavantes C1 (35829-50, 35829-52, 35829-54) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005353/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-2 SP | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão LT Xavantes C2 (1BB-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005351/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Xavantes C2 (35852-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005352/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | EL 345 kV INTERLAGOS LT 345 kV INTERLAGOS /XAVANTES C-2 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra e 2 Secionadoras com Chave de Terra do vão LT Xavantes C2 (35829-66, 35829-68 e 35829-70) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000167/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB1 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligação Xavantes C1 Embu-Guaçu C1 (35852-14). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000168/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB1 | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra e 0 Secionadora com Chave de Terra do vão Interligação Xavantes C1 Embu-Guaçu C1 (35829-56 e 35829-58) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005354/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB3 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligação Xavantes C2 Embu-Guaçu C2 (35852-13).Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005355/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB3 | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Interligação Xavantes C2 Embu-Guaçu C2 (35829-72 e 35829-74) .Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005379/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB4 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligação TR-1 Ibiúna C2 (35852-15).Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005381/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB4 | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Interligação TR-1 Ibiúna C2 (35829-40 e 35829-42) .Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 000166/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV INTERLAGOS MG1 SP IB6 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligação Ibiúna C1 - Barra 1 (35852-17). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005378/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV INTERLAGOS TR1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-1 (35852-7). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005380/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE INTERLAGOS | 345 | MC 345 kV TR 345/230 kV INTERLAGOS TR1 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão TR-1 (35829-36, 35829-38 e 35829-34/9) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004851/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE IPATINGA 1 | outra | MG IPATINGA 1 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Ipatinga. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004834/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE ITABIRA 2 | outra | MG ITABIRA 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Itabira. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005148/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE ITAJUBA 3 | outra | MG ITAJUBA 3 / CCO-2000-079 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 ROTEADOR e 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Pouso Alegre. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005150/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE ITAJUBA 3 | outra | MG ITAJUBA 3 / CCO-2000-079 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 ROTEADOR; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 REMOTA DE SUPERVISÃO e 80.000 (m) CABO ÓPTICO na na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Itajubá. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000154/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG - GT | SE ITAPACI | 230 | MG ITAPACI / CCO-2001-063 - RB | INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE COMANDO. | DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO NA CASA DE COMANDO EXISTENTE, FOI FEITO NOVO EDIFÍCIO QUE ABRIGA TODO SISTEMA DE PROETEÇÃO, CONTROLE, SUPERVIAÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES (CA e CC) PARA INSTALAÇÕES DA CELG GT. | Reforço - Sem classificação | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001726/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE ITAPETI | 230 | LT 230 kV Itapeti - Mogi | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Itapeti - Mogi . | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 001982/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE ITUTINGA | 345 | SB 345 kV ITUTINGA A MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação para monitoração da Barra BR8A. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da SB 345 kV ITUTINGA A MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001985/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE ITUTINGA | 345 | SB 345 kV ITUTINGA B MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação para monitoração da Barra BR8B. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da SB 345 kV ITUTINGA B MG | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004912/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 345 | TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B RJ | Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004913/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 345 | TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B RJ | Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004914/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 345 | TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B RJ | Substituição do TC LADO 345 KV AT2B - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005243/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | outra | MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Guaxupé. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005163/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | outra | MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Jaguara (referente à SUB 345 kV IdeMdl: 17324) | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005242/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | outra | MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Muzambinho. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005162/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | outra | MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Sacramento (referente à SUB 500 kV IdeMdl: 5832) | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000327/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JARU | 230 | MG JARU / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008462/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Banco de baterias (BA01) de 300 Ah/10h por um novo de 550 Ah/10h. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008465/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Banco de baterias (BA02) de 300 Ah/10h por um novo de 550 Ah/10h. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008454/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Carregador retificador com capacidade de 75 A (RT01) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 8 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 150 A | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008459/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Carregador retificador com capacidade de 75 A (RT02) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 8 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 150 A | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008449/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Grupo gerador de emergência de 135 kVA (GMG) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 305 A | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008470/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Quadro de serviço auxiliar CC (QSACC) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 200 A. | O quadro de serviços auxiliares CC existente (QSACC) não possui espaço físico suficiente para implantação de novos disjuntores de entrada. Devido a esta restrição física, o equipamento deverá ser trocado. Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008443/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Transformador de serviço auxiliar de 225 kVA (TRSA01). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 456 A. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008447/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | outra | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Substituição de 1 Transformador de serviço auxiliar de 225 kVA (TRSA02). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 456 A. | Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de reatores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela ReA 8.348/2019. | TDR IV | 24 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008489/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE JAURU | 138 | RE 138KV JAURU REB-MT | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR CORRENTE (TC) - NEUTRO 13,8KV. | AUMENTO DA CONFIABILIDADE E ATENDIMENTO PROCEDIMENTO DE REDE | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000340/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JI-PARANA | 230 | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 18P5 Mvar JI-PARANA 1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000338/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JI-PARANA | 230 | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000333/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JI-PARANA | 230 | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV JI-PARANA ATR1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000335/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JI-PARANA | 230 | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV JI-PARANA TF1 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000336/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE JI-PARANA | 230 | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV JI-PARANA TF2 RO. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000343/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE L.D.RIO VERDE | 230 | MG L.D.RIO VERDE / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005164/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE LAFAIETE 1 | outra | MG LAFAIETE 1 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Conselheiro Lafaiete. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006453/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | EL 138 kV MAIRIPORA LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão ATIBAIA-II C1 (9752-2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006460/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | EL 138 kV MAIRIPORA LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão ATIBAIA-II C1 (3TC-2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006471/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | EL 138 kV MAIRIPORA LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão ATIBAIA-II C2 (9752-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006503/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | EL 138 kV MAIRIPORA LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-2 SP | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão ATIBAIA-II C2 (9729-32/9729-3) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006475/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | EL 138 kV MAIRIPORA LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-2 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão ATIBAIA-II C2 (3TC-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006620/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | MC 138 kV TR 138/88 kV MAIRIPORA TR2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-2 (9752-4). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005241/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | CEMIG GT | SE MASCARENHAS | outra | Equipamento de Telecomunicações - Mascarenhas | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Mascarenhas | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004858/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE MESQUITA | outra | MG MESQUITA / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Mesquita | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 001987/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | SB 345 kV MOGI CRUZES B SP | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BR8B. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da SB 345 kV MOGI CRUZES B S e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002054/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 SP | Substituição do Registradore Digitai de Perturbação, que monitora o equipamento AT01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004916/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase A com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004917/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase B com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004918/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR1 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT01 - Fase C com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002057/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 SP | Substituição do Registradore Digitai de Perturbação, que monitora o equipamento AT02. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 SP e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004926/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase A com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004927/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase B com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004928/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE MOGI CRUZES | 345 | TR 345/230 kV MOGI CRUZES TR2 SP | Substituição do TC LADO 345 KV AT02 - Fase C com capacidade de 3000 A/50,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 35 | 2022-11-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005240/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE MONTESCLAROS2 | outra | MG MONTESCLAROS2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Janaúba | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005239/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE MONTESCLAROS2 | outra | MG MONTESCLAROS2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Irapé. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006540/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | LT 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia circ.1 | Substituição de 1 Filtro de onda do vão LTSMNI1 (FO) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006595/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | LT 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia circ.1 | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103 e 7109). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006530/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | LT 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia circ.1 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTSMNI1 (2019). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006614/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | Módulo geral (Disjuntor de amarre DJ706) | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Amarre (701 e 703) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006624/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | Módulo geral (Disjuntor de amarre DJ706) | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão Amarre (Associado ao DJ 706). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 001974/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE NIQUELANDIA | 230 | SB 230 kV NIQUELANDIA B GO | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BR7B. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da SB 230 kV NIQUELANDIA B GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 ETEM - Despacho 966 | 000095/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ETEM | SE NOBRES | 230 | LT 230 kV CUIABA/ NOBRES C-1 MT | Instalar o segundo banco de retificadores 48 Vcc. | Item 9.1.13 do despacho 966: "Os serviços auxiliares de corrente contínua (CC) de Telecomunicações possuem dois conjuntos de bancos de baterias e retificadores independentes entre si e daqueles utilizados pela proteção." Foi constatado que os dois bancos de baterias 48 VCC estão conectados em uma única barra, bem como, os dois retificadores. | Reforço - Sem classificação | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 ETEM - Despacho 966 | 000097/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ETEM | SE NOBRES | 230 | LT 230 kV CUIABA/ NOBRES C-1 MT | Instalar um cubículo de 13,8 kV para prover a fonte de alimentação do serviço auxiliar pelo terciário do transformador da subestação. | Item 9.1.14 do despacho 966: "Os serviços auxiliares CA, possuem duas fontes de alimentação independentes e com transferência automática e grupo motor-gerador com partida automática." Foi constatado que o serviço auxiliar CA possui dois transformadores 13,8 / 0,38 kV mas ligados em um mesmo alimentador local. | Reforço - Sem classificação | 18 | 2021-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005383/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV LESTE /NORTE C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão Leste C1 (36552-24). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005384/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV LESTE /NORTE C-1 SP | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Leste C1 (36529-240, 36529-236 e 36529-238) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005385/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV LESTE /NORTE C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão Leste C2 (36552-25). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005386/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV LESTE /NORTE C-2 SP | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Leste C2 (36529-230, 36529-232 e 36529-234) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005387/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-1 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão Nordeste C1 (36552-26). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005388/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-1 SP | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão Nordeste C1 (36529-226) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005389/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Nordeste C1 (3TC-26). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 86 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005390/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-2 SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão Nordeste C2 (36552-27). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005391/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-2 SP | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Nordeste C2 (36259-220 e 36259-222) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005392/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | EL 88 kV NORTE LT 88 kV NORDESTE /NORTE C-2 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Nordeste C2 (3TC-27). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 86 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005382/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE NORTE | 88 | MC 88 kV BC 88 kV 28,8 Mvar NORTE BC2A SP | Substituição de 1 Disjuntor do vão BC-2 (36552-15). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito: no mínimo 82 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | TDR V | 48 | 2023-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000360/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE NOVA MUTUM | 230 | MG NOVA MUTUM / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000359/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE NOVA MUTUM | 230 | MG NOVA MUTUM / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV NOVA MUTUM TF2 MT. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 ETEM - Despacho 966 | 000093/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ETEM | SE NOVA MUTUM | 230 | LT 230 kV NOBRES /NOVA MUTUM C-2 MT | Instalar o segundo banco de retificadores 48 Vcc. | Item 9.1.13 do despacho 966: "Os serviços auxiliares de corrente contínua (CC) de Telecomunicações possuem dois conjuntos de bancos de baterias e retificadores independentes entre si e daqueles utilizados pela proteção." Foi constatado que os dois bancos de baterias 48 VCC estão conectados em uma única barra, bem como, os dois retificadores. | Reforço - Sem classificação | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000096/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ETEM | SE NOVA MUTUM | 230 | LT 230 kV NOBRES /NOVA MUTUM C-2 MT | Instalar um cubículo de 13,8 kV para prover a fonte de alimentação do serviço auxiliar pelo terciário do transformador da subestação. | Item 9.1.14 do despacho 966: "Os serviços auxiliares CA, possuem duas fontes de alimentação independentes e com transferência automática e grupo motor-gerador com partida automática." Foi constatado que o serviço auxiliar CA possui dois transformadores 13,8 / 0,38 kV mas ligados em um mesmo alimentador local. | Reforço - Sem classificação | 18 | 2021-06-30 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004976/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE OURO PRETO 2 | outra | MG OURO PRETO 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Ouro Preto. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007020/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PALMEIRAS | 230 | TR 230/69 kV PALMEIRAS TR2 GO | Substituição do disjuntor de acoplamento 7124, de capacidade nominal 1200 A por um de 3150 A | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peças de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002837/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PARANAIBA | 230 | TR 230/69 kV PARANAIBA TR1 GO | INSTALAÇÃO DE CHAVE SEMIPANTOGRÁFICA 7113. | Considerando a adequação do CT 230kV do TR1 para BD4, com a instalação da quarta chave no vão (finai 7), foi instalado uma chave SPG(semipantográfica) 7113 e desativado a chave antiga. | Reforço - Sem classificação | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002844/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PARANAIBA | 230 | TR 230/69 kV PARANAIBA TR2 GO | INSTALAÇÃO DE CHAVE SEMIPANTOGRÁFICA 7123. | Considerando a adequação do CT 230kV do TR2 para BD4, com a instalação da quarta chave no vão (final 7), foi instalado uma chave SPG(semipantográfica) 7123 e desativado a chave antiga. | Reforço - Sem classificação | Concluída | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005944/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | LT 500 kV CLAUDIA /PARANAITA C-1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005954/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | LT 500 kV CLAUDIA /PARANAITA C-2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005962/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar PARANAITA RT3 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006021/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar PARANAITA RT4 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005975/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | RTR 500 kV 45,3 Mvar PARANAITA RTR2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006013/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | RTR 500 kV 55,0 Mvar PARANAITA RTR1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006065/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | CE 200/-200 Mvar PARANATINGA CE1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006353/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | RT 500 kV 165 Mvar PARANATINGA RT5 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006355/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | RT 500 kV 165 Mvar PARANATINGA RT6 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006359/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | RTR 500 kV 55,0 Mvar PARANATINGA RTR3 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006363/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | RTR 500 kV 63,3 Mvar PARANATINGA RTR1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006380/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | RTR 500 kV 63,3 Mvar PARANATINGA RTR2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004889/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE PIMENTA | outra | MG PIMENTA / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL; 01 ROTEADOR e 15.000 (m) CABO ÓPTICO na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Pimenta. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004956/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE PIMENTA | outra | MG PIMENTA / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico entre a SE Bom Despacho 3 e SE Pimenta. Composto de: 20.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Pains e SE Pimenta. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001731/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | LT 230 kV Piratininga - Interlagos C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Piratininga - Interlagos C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001732/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | LT 230 kV Piratininga - Interlagos C2 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Piratininga - Interlagos C2. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001733/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | TR-5 230/88 kV Piratininga | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-5 (230-88 kV). | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001729/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | TR-6 230/88 kV Piratininga | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-6 (230-88 kV). | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001730/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | TR-7 230/88 kV Piratininga | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-7 (230-88 kV). | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001734/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PIRATININGA | 230 | TR-8 230/88 kV Piratininga | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-8 (230-88 kV). | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001037/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | LT 230 kV C. DOURADA / PLANALTO C 1 GO | Substituição das chaves seccionadoras 733, 737 e 735/73T | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001036/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | LT 230 kV PLANALTO / ANHANGUERA C 1 GO | Substituição das chaves seccionadoras 723, 727 e 725/72T | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001038/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR1 GO | Substituição das chaves seccionadoras 743 e 749 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001012/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR1 GO | Substituição do disjuntor 744 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001039/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR2 GO | Substituição das chaves seccionadoras 5129, 5123, 5125, 7123, 7125, 7129, 7127 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001010/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR2 GO | Substituição do disjuntor 7124 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007086/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE PLANALTO | 69 | TR 230/69 kV PLANALTO TR2 GO | Substituição do disjuntor 5124, de capacidade nominal 1250 A por um de 3150 A | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002095/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE POCOS CALDAS | 500 | RT 500 kV 136 Mvar POCOS CALDAS IJ MG | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento RTPCIJ. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar POCOS CALDAS IJ MG e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002009/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE POCOS CALDAS | 345 | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 1 MG na subestação de Poços de Caldas. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002011/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE POCOS CALDAS | 345 | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 2 MG na subestação de Poços de Caldas. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002013/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE POCOS CALDAS | 345 | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR3 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 3 MG na subestação de Poços de Caldas. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR3 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002015/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | SE POCOS CALDAS | 345 | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR4 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS CALDAS 4 MG na subestação de Poços de Caldas. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do sistema elétrico. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005280/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PRE. PRUDENTE | 138 | EL 138 kV PRE.PRUDENTE LT 138 kV FLOR.PAULISTA /PRE.PRUDENTE C-1 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão EL Alta Paulista (Flórida Paulista) C1 (3TC-4). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2400 A. | Superação por Saturação | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005281/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE PRE. PRUDENTE | 138 | EL 138 kV PRE.PRUDENTE LT 138 kV FLOR.PAULISTA /PRE.PRUDENTE C-2 SP | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão EL Alta Paulista (Flórida Paulista) C2 (3TC-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2400 A. | Superação por Saturação | TDR V | 48 | Atualmente | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006509/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | LT 500 kV PARANATINGA /RIBEIRAOZINHO C-1 MT | Adequação do sistema de aterramento para torres na LT 500 kV Paranatinga – Ribeirãozinho, C1 e C2. | Mesmo após ampliações das fases de aterramento em 52 torres da LT 500 kV Paranatinga – Ribeirãozinho, C1 e C2, os valores medidos de resistência de aterramento permanecem acima do estipulado em projeto, demandando solução específica para estes casos. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006035/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | LT 500 kV PARANATINGA /RIBEIRAOZINHO C-1 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s. | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006042/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | MATRINCHA | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | LT 500 kV PARANATINGA /RIBEIRAOZINHO C-2 MT | Instalação de um sistema de monitoramento de buchas em todos os reatores monofásicos e banco de transformadores dos SVC’s | A instalação de um sistema de monitoramento de buchas on line em todos os nossos reatores e transformadores do SVC, permite que os dados obtidos pelo sistema de monitoramento forneçam uma análise de dados sólida e preditiva, revelando possíveis problemas antes que eles ocorram. | TDR VII | 12 | 2020-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000382/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | AC | ELETRONORTE | SE RIO BRANCO I | 230 | MG RIO BRANCO I / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000890/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | AC | ELETRONORTE | SE RIO BRANCO I | 230 | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF1 AC | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Substituição de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000891/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | AC | ELETRONORTE | SE RIO BRANCO I | 230 | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF2 AC | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Substituição de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000391/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE RONDONOPOLIS | 230 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000392/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE RONDONOPOLIS | 230 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função BC 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000390/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE RONDONOPOLIS | 230 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 20 Mvar RONDONOPOLIS 4 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000386/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE RONDONOPOLIS | 230 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 138 kV RONDONOPOLIS 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000387/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE RONDONOPOLIS | 230 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 138 kV RONDONOPOLIS 2 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001763/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE S. G. DO PARA | 138 | TR 500/138 kV S. G. DO PARA TR2 MG | Instalação de 3 TCs de 138 kV para o transformador T2 500-138 kV, contemplando: instalação dos novos TCs 138kV, barramentos, conectores e espaçadores, cabos de controle, serviços associados. | Atendimento aos Procedimentos de Rede (módulo 2.6, item 6.3.1.4) foi necessário instalação de TC do tipo Pedestal, de modo que a função diferencial de proteção Alternada fosse conectada ao do novo TC localizado próximo do disjuntor do trafo de forma que haja superposição com o diferencial de barra | TDR VII | Concluída | Atualmente | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002214/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE S.DA MESA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMGU1. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002218/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE S.DA MESA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 GO | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB2. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 GO e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006634/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | SE S.DA MESA | 230 | LT 230 kV S.DA MESA /NIQUELANDIA C-1 GO | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LTSMNI1 (TC) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004936/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | TAESA | SE S.DA MESA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /SERRA MESA 2 C-1 GO | Implantação do SEP Belo Monte - Bipolo 2 - Etapa 2 na SE Serra da Mesa com necessidade de adequação de Infraestrutura e aquisição de alguns materiais. | Instalação de Sistemas Especiais de Proteção SEP, a pedido do ONS visando aumentar a confiabilidade do SIN. | TDR VI | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002534/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE S.JOSE CAMPOS | 230 | TR-1 230/88 kV São José dos Campos | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-1 230/88 kV São José dos Campos | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002531/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE S.JOSE CAMPOS | 230 | TR-2 230/88 kV São José dos Campos | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-2 230/88 kV São José dos Campos | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002529/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE S.JOSE CAMPOS | 230 | TR-3 230/88 kV São José Campos | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-3 230/88 kV São José dos Campos | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002527/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE S.JOSE CAMPOS | 230 | TR-4 230/88 kV São José Campos | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-4 230/88 kV São José dos Campos | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002102/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE SAMAMBAIA | 500 | RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 1 DF | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB1. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 1 DF e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002101/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE SAMAMBAIA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 DF | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB2. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 DF e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002070/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | DF | FURNAS | SE SAMAMBAIA | 500 | TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR1 DF | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento AT01. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR1 DF e substituição dos Registradores Digitais de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001735/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE SANTO ANGELO | 440 | RT-1 440 kV 100 Mvar Santo Angelo | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de conexão do reator nº 1 (RE-1) de 100 Mvar. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004825/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO GOTARDO 2 | outra | MG SAO GOTARDO 2 / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: São Gotardo. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005712/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO GOTARDO 2 | 13,8 | TR 500/345 kV SAO GOTARDO 2 TR3 MG | Instalar 3 transformadores de corrente tipo pedestal de 15kV, a serem conectados ao terciário do trafo T3 e interligado à respectiva proteção diferencial Principal e Suplementar. Inclui o fornecimento de cabos, fundação, estrutura suporte, chaves, eletrodutos, miscelâneas, montagem e comissionamento | Atendimento Protocolo de Proteção item 9.1.2, Desp.Aneel-966/13, que estabelece "conjuntos de proteção P e S devem obter informações de corrente de núcleos independentes de TCs" logo, será necessária instalação 3 TCs no terciário já que os TCs bucha existentes não possuem enrolamentos suficientes. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005714/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO GOTARDO 2 | 13,8 | TR 500/345 kV SAO GOTARDO 2 TR4 MG | Instalar 3 transformadores de corrente tipo pedestal de 15kV, a serem conectados ao terciário do trafo T4 e interligado à respectiva proteção diferencial Principal e Suplementar. Inclui o fornecimento de cabos, fundação, estrutura suporte, chaves, eletrodutos, miscelâneas, montagem e comissionamento | Atendimento Protocolo de Proteção item 9.1.2, Desp.Aneel-966/13, que estabelece "conjuntos de proteção P e S devem obter informações de corrente de núcleos independentes de TCs" logo, será necessária instalação 3 TCs no terciário já que os TCs bucha existentes não possuem enrolamentos suficientes. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005165/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO SIMAO-SE | outra | MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e Uberlândia. Composto de 100.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Ituiutaba e a Uberlândia; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação Ituiutaba. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005166/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO SIMAO-SE | outra | MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e Uberlândia. Composto de 120.000 m CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica Uberlândia e a Ituiutaba; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação Uberlândia. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004960/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE SAO SIMAO-SE | outra | MG SAO SIMAO-SE / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações entre a SE São Simão e Uberlândia. Composto de 130.000 m de CABO ÓPTICO entre a Estação de Regeneração/Amplificação Óptica SE São Simão e Ituiutaba; 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na instalação SE São Simão. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004953/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | TAESA | SE SERRA MESA 2 | 500 | MG SERRA MESA 2 / CCO-2000-097 - RB | Implantação do SEP Belo Monte - Bipolo 2 - Etapa 2 na SE Serra da Mesa 2 com necessidade de adequação de Infraestrutura e aquisição de alguns materiais. | Instalação de Sistemas Especiais de Proteção SEP, a pedido do ONS visando aumentar a confiabilidade do SIN. | TDR VI | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000422/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SINOP | 230 | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função BC 230 kV 30 Mvar SINOP 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000420/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SINOP | 230 | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 20 Mvar SINOP 2 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000421/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SINOP | 230 | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 230 kV 22P1 Mvar SINOP 1 MT. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000418/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SINOP | 230 | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV SINOP 2 MT. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000423/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SORRISO | 230 | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV SORRISO TF1 MT. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000424/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE SORRISO | 230 | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RB | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV SORRISO TF2 MT. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | Atendimento ao Relatório de Análise dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração da Rede Básica referente ao ano de 2017 DPL-REL-0156/2018. Instalação de equipamentos em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004841/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE TAQUARIL | outra | MG TAQUARIL / CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Taquaril. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005121/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 765 | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição da lâmina de terra SC12710T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. A lâmina de terra será substituída por outra de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005127/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 765 | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição da secionadora SC12717 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. A SC será substituída por outra de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede." | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002076/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 765 | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 5 SP na subestação de Tijuco Preto. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004518/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8814 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004520/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8814 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004523/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8814 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004427/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8824 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004449/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8824 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004443/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8824 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004406/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8484 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004410/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8484 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004414/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8484 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004401/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8834 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004403/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8834 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004497/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8844 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004499/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8844 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004501/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8844 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004416/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP | Substituição do TCS DJ8894 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004418/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP | Substituição do TCS DJ8894 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004422/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP | Substituição do TCS DJ8894 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004461/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP | Substituição do TCS DJ8884 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004466/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP | Substituição do TCS DJ8884 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004493/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP | Substituição do TCS DJ8884 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004364/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP | Substituição do TCS DJ8864 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004429/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8874 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004430/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8874 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004432/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Substituição do TCS DJ8874 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004455/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | F-S-STTPR-TR06-MC345 | Substituição do TCS DJ8464 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004440/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO MG2 SP IB2 | Substituição do TCS DJ8534 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004441/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO MG2 SP IB2 | Substituição do TCS DJ8534 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004442/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 345 kV TIJUCO PRETO MG2 SP IB2 | Substituição do TCS DJ8534 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005865/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB11 | Substituição do TC DJ8804 - FASE A de capacidade 3000A / 40kA por um de 4000A / 63kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005877/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB11 | Substituição do TC DJ8804 - FASE B de capacidade 3000A / 50kA por um de 4000A / 63kA. | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005884/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB11 | Substituição do TC DJ8804 - FASE C de capacidade 3000A / 50kA por um de 4000A / 63kA. | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004437/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB12 | Substituição do TCS DJ8724 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004438/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB12 | Substituição do TCS DJ8724 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004439/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB12 | Substituição do TCS DJ8724 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004507/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004511/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004513/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004457/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB5 | Substituição do TCS DJ8784 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004451/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB5 | Substituição do TCS DJ8784 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004445/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB5 | Substituição do TCS DJ8784 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004423/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004424/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004428/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004365/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB7 | Substituição do TCS DJ8764 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004464/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004465/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004462/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004371/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB9 | Substituição do TCS DJ8734 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004412/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB9 | Substituição do TCS DJ8734 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004450/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004447/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004448/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004452/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC7 SP | Substituição do TCS DJ874C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004458/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC7 SP | Substituição do TCS DJ874C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004454/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC7 SP | Substituição do TCS DJ874C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004456/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC8 SP MC1 | Substituição do TCS DJ8514 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004433/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC8 SP MC1 | Substituição do TCS DJ884C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004434/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC8 SP MC1 | Substituição do TCS DJ884C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004436/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC8 SP MC1 | Substituição do TCS DJ884C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004453/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC9 SP | Substituição do TCS DJ894C - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004444/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC9 SP | Substituição do TCS DJ894C - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004446/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC9 SP | Substituição do TCS DJ894C - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004463/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Substituição do TCS DJ8454 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004460/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Substituição do TCS DJ8454 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004459/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MC 345 kV TR 750/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Substituição do TCS DJ8454 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004525/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Substituição do TCS DJ8404 - Fase A (n. série - HA383101) com capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004527/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Substituição do TCS DJ8404 - Fase B (n. série - HA383102) Com capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004526/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - HA383103) com capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004529/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - HA383105) com capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004530/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Substituição do TCS DJ8404 - Fase C (n. série - SP20936) com capacidade de 5000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005838/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Substituição do TC DJ8444 - FASE A de capacidade 3000A / 40kA por um de 4000A / 63kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005844/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Substituição do TC DJ8444 - FASE B, número de série - HA383057 de capacidade 3000A / 40kA por um de 4000A / 63kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005851/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 345 | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Substituição do TC DJ8444 - FASE C de capacidade 3000A / 40kA por outro de capacidade 4000A / 63kA. | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004948/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | EL 345 kV VITORIA LT 345 kV CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES | Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004937/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | EL 345 kV VITORIA LT 345 kV CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES | Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004939/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | EL 345 kV VITORIA LT 345 kV CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES | Substituição do TC 345KV VÃO 13 - FASE B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004930/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA TRSC01 ES | Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE A com capacidade de 1200 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004932/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA TRSC01 ES | Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE B com capacidade de 1200 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004935/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | MC 345 kV TR 345/13,8 kV VITORIA TRSC01 ES | Substituição do TC 345KV VÃO 51 - FASE C com capacidade de 1200 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004949/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | MC 345 kV TR 345/138 kV VITORIA TR2 ES | Substituição do TC 345KV VÃO 31 - FASE A com capacidade de 1200 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004951/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 345 | TR 345/138 kV VITORIA TR2 ES | Substituição do TC 345KV VÃO 31 - FASE B com capacidade de 1200 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008039/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 138 | AT03 345/138 kV (Pitanga c3) | Substituição de 1 Disjuntor do vão LIVTPG3 (DJ 6538). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008370/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | ES | FURNAS | SE VITORIA | 138 | TR 345/138 kV VITORIA TR2 ES | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIVTPG2 (PITANGA C2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005238/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE VOLTA GRANDE-SE | outra | MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Cassia. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005627/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE VOLTA GRANDE-SE | outra | MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: Passos. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005628/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | CEMIG GT | SE VOLTA GRANDE-SE | outra | MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-006 - RB | Instalação de Sistema de Telecomunicações óptico composto de 01 MULTIPLEXADOR DIGITAL e 01 ROTEADOR na Estação de Regeneração/Amplificação Óptica: São Sebastião do Paraíso. | Instalação de sistema de telecomunicação óptico para atendimento ao serviço Classe A com disponibilidade total de 99,98%- com recursos telecomunicações independentes via de duas rotas, conforme determinação do Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001000/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 230 | LT 230 kV GOIANIA LESTE / XAVANTES C 1 GO | Substituição do disjuntor 744 | Equipamento com duração de manutenção preventiva completa superior a 5 dias, resultando em elevada valor de PV. Equipamento com elevada taxa de falha. Vida útil regulatório técnica e regulatória superada. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001019/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 230 | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-1 GO | Substituição do disjuntor 704 | Equipamento com vida útil técnica e regulatoria superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001017/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 230 | MG XAVANTES / CCO-2001-059 - RB | Substituição do disjuntor de acoplamento 714 | Equipamento com vida útil técnica e regulatoria superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001014/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR2 GO | Substituição do disjuntor 734 | Equipamento com vida útil técnica e regulatoria superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000996/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR3 GO | Substituição do disjuntor 754 | Equipamento com duração de manutenção preventiva completa superior a 5 dias, resultando em elevada valor de PV. Equipamento com elevada taxa de falha. Vida útil regulatório técnica e regulatória superada. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007027/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 138 | TR 230/138 kV XAVANTES TR2 GO | Substituição do disjuntor 634, de capacidade nominal 1250 A por um de 3150 A | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007249/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 138 | TR 230/138 kV XAVANTES TR2 GO | Substituição dos TCs das 3 fases (TC126A, TC126B e TC126C). Haverá aumento no número de enrolamentos, permitindo a aplicação de mais funções de proteção. | Obsolescência. Fim de vida útil regulatória. Baixa confiabilidade. Histórico de equipamento de mesmo modelo e mesmo ano de fabricação que falhou, provando explosão. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007049/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 138 | TR 230/138 kV XAVANTES TR3 GO | Substituição do disjuntor 664, de capacidade nominal 2000 A por um de 3150 A | Aumento da capacidade agregando confiabilidade. Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007241/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | SE XAVANTES | 138 | TR 230/138 kV XAVANTES TR3 GO | Substituição dos TCs das 3 fases (TC136A, TC136B e TC136C). Haverá aumento no número de enrolamentos, permitindo a aplicação de mais funções de proteção. | Obsolescência. Fim de vida útil técnica e regulatória. Baixa confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RBF
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002522/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 500 | TR-4 500/440 kV Água Vermelha | Instalação do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-4 500/440 kV Água Vermelha | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 ONS RE 3/0117/2017 | 000271/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 440 | TR-5 440/138 kV Água Vermelha | Instalação do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-5 440/138 kV Água Vermelha. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2023-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001034/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | LT 230 kV ANHANGUERA / C. DOURADA C 1 GO | Substituição 'das chaves seccionadoras 757, 759, 755 e 753 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001044/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | LT 230 kV ANHANGUERA / C. DOURADA C 1 GO | Substituição dos TCs das fases A, B e C. | Obsolescência. Fim de vida útil regulatória. Baixa confiabilidade. Equipamento de mesmo modelo e mesmo ano de fabricação falhou, provando explosão. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001035/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | LT 230 kV C. DOURADA /PLANALTO C-1 GO | Substituição das chaves seccionadoras 735, 737, 739 e 733. | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 000991/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | LT 230 kV C. DOURADA /PLANALTO C-1 GO | Substituição do disjuntor 734 | Equipamento com duração de manutenção preventiva completa superior a 5 dias, resultando em elevada valor de PV. Equipamento com elevada taxa de falha. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007158/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | LT 230 kV C. DOURADA /PLANALTO C-1 GO | Substituição dos TCs das 3 fases (TC67A, TC67B e TC67C). Haverá aumento no número de enrolamentos, permitindo a aplicação de mais funções de proteção. | Obsolescência. Fim de vida útil regulatória. Baixa confiabilidade. Equipamento de mesmo modelo e mesmo ano de fabricação falhou, provocando explosão. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001033/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | MG C. DOURADA / CCO-2001-063 - RB | Substituição das chaves seccionadoras do vão de acoplamento 743 e 749 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada, sem peças de reposição do fabricante. Haverá também aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001005/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI C. DOURADA | 230 | MG C. DOURADA / CCO-2001-063 - RB | Substituição do disjuntor de acoplamento 744 | Equipamento com vida útil técnica e regulatória superada. Equipamento não possui peça de reposição do fabricante. Equipamento obsoleto. Aumento da capacidade agregando confiabilidade. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001722/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI CHAVANTES | 230 | LT 230 kV Chavantes - Piraju C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 230 kV Chavantes - Piraju C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002543/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI CHAVANTES | 230 | TR-5 230/88 kV Chavantes | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-5 230/88 kV Chavantes | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 002542/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI CHAVANTES | 230 | TR-6 230/88 kV Chavantes | Substituição do RDP (Registrador Digital de Perturbação) no TR-6 230/88 kV Chavantes | Esta Substituição tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004969/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004970/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004973/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004955/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004957/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 004959/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI FURNAS | 345 | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005047/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | EL 500 kV ITUMBIARA LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Substituição do disjuntor DJ9026 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005041/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | IB 500 kV MG 500 kV ITUMBIARA MG1 MG IB2 | Substituição do disjuntor DJ9246 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005034/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | IB 500 kV MG 500 kV ITUMBIARA MG1 MG IB3 | Substituição do disjuntor DJ9356 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005049/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Substituição do disjuntor DJ9016 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005040/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | MC 500 kV TR 13,8/500 kV ITUMBIARA TRG1 MG | Substituição do disjuntor DJ9136 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005042/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | MC 500 kV TR 13,8/500 kV ITUMBIARA TRG2 MG | Substituição do disjuntor DJ9256 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005046/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | MC 500 kV TR 13,8/500 kV ITUMBIARA TRG3 MG | Substituição do disjuntor DJ9036 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005045/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | MC 500 kV TR 13,8/500 kV ITUMBIARA TRG6 MG | Substituição do disjuntor DJ9466 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005044/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Substituição do disjuntor DJ9066 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005043/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 500 | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 MG | Substituição do disjuntor DJ9526 com capacidade de 3000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005018/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA MG1 MG IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE A com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005020/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA MG1 MG IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE B com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005021/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | IB 345 kV MG 500 kV ITUMBIARA MG1 MG IB1 | Substituição do TC ENTRE DJ806 E BR8B - FASE C com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005009/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005010/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005011/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT1 UHITB - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005013/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005014/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005016/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Substituição do TC LTITBBDT2 UHITB - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002273/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR1 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 1 MG. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/230 kV ITUMBIARA TR1 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002276/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR2 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 2 MG. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 345/230 kV ITUMBIARA TR2 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005022/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE A com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005024/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE B com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005025/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Substituição do TC AT03 LADO 345KV - FASE C com capacidade de 2000 A/32,0 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005027/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005029/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005031/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 345 | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Substituição do TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | Substituição de equipamento por fim de vida útil. O TC será substituído por outro de maior capacidade para atender ao item 7.4.1 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002270/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI ITUMBIARA | 230 | SB 230 kV ITUMBIARA B MG | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora o equipamento BR7B. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade da SB 230 kV ITUMBIARA B MG e substituição do Registrador Digital de Perturbação em fim de vida útil. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 RE 3 117/2017 | 002278/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | MG | FURNAS | USI MARIMBONDO | 500 | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do TR 500 / 345 kV MARIMBONDO 9 MG no terminal da subestação de Marimbondo. | Atendimento ao Item 6 do relatório RE 3/0117/2017 visando o aumento da observabilidade do TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG. | TDR VII | 60 | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001913/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | PORTO PRIMAVERA | USI P. PRIMAVERA | 440 | LT 440 kV NOVA PORTO PRIMAVERA-PORTO PRIMAVERA C1 | Instalação de 3 TPs no bays de conexão da LT 440 kV Nova Porto Primavera – Porto Primavera C1 na UHE Porto Primavera e adequações necessárias para integração dessas informações ao sistema scada da usina (caixa de junção, lp´s, cabeamento, ajustes no supervisório, etc.) | Complementar o escopo da ReA 6687/17, para adequação do setor de 440 kV da SE NPP aos PR, o qual não incluiu os TP no terminal de PPR, necessários operacionalização do correspondente sistema de proteção e controle. | TDR IV | 36 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2021-2025-TOMO 4 | 001914/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | PORTO PRIMAVERA | USI P. PRIMAVERA | 440 | LT 440 kV NOVA PORTO PRIMAVERA-PORTO PRIMAVERA C2 | Instalação de 3 TPs no bays de conexão da LT 440 kV Nova Porto Primavera – Porto Primavera C2 na UHE Porto Primavera e adequações necessárias para integração dessas informações ao sistema scada da usina (caixa de junção, lp´s, cabeamento, ajustes no supervisório, etc.) | Complementar o escopo da ReA 6687/17, para adequação do setor de 440 kV da SE NPP aos PR, o qual não incluiu os TP no terminal de PPR, necessários operacionalização do correspondente sistema de proteção e controle. | TDR IV | 36 | Atualmente | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 005279/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI ROSANA | 138 | MG 138 kV ROSANA MG1 SP | Substituição do Barramento 138 kV (Capacidade atual: 1550A / 1705A), entre os vãos do TR-6 (exclusive) e do Gerador 4 (Exclusive), envolvendo os vãos: EL Loanda (Copel), EL Paranavaí (Copel), EL Alcídia (Elektro) e EL Mirante do Paranapanema (Elektro). | Superação por Corrente Nominal | TDR V | 48 | 2020-11-30 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001736/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI TRES IRMAOS | 440 | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 001737/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI TRES IRMAOS | 440 | LT 440 kV Jupiá - Três Irmaõs C1 | Instalação de RDP (Registrador Digital de Perturbação) no módulo de entrada da LT 440 kV Jupiá - Três Irmaõs C1. | Esta instalação tem como objetivo atender o Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração Referente ao Ano de 2016 (ONS RE 3/0117/2017), emitido pelo ONS para adequação ao Procedimento de Rede Submódulo 2.6. | TDR VII | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006647/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | USI UHE S.DA MESA | 230 | LT 230 kV S.DA MESA /NIQUELANDIA C-1 GO | Substituição de 1 Filtro de Onda do vão LTSMNI1 . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006673/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | USI UHE S.DA MESA | 230 | LT 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia circ.1 | Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103, 7105 e 7109) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): no mínimo 2000 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2023-03-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006680/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | USI UHE S.DA MESA | 230 | Módulo geral (Disjuntor de amarre DJ792) | Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de Terra do vão Amarre (791 e 793) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 006683/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | FURNAS | USI UHE S.DA MESA | 230 | Módulo geral (Disjuntor de amarre DJ792) | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão Amarre (Associado ao DJ 792) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008597/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | USI USI CAMPOS | 138 | LI Italva - Usina de Campos circ 1 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIILCP1. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1200 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2020-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 008602/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | USI USI CAMPOS | 138 | LI Italva - Usina de Campos circ 2 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIILCP2. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1200 A. | Superação por Corrente Nominal | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2024-12-31 | DIT
ONS PAR/PEL 2020-2024-TOMO 4 | 007229/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | GO | CELG GT | USI. SÃO DOMINGOS | 69 | TR 69/6,9 KV U.SÃO DOMINGOS | Substituição dos TCs das 3 fases. Haverá aumento no número de enrolamentos, permitindo a aplicação de mais funções de proteção. | Obsolescência. Fim de vida útil técnica e regulatória. Baixa confiabilidade | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | DIT

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020 1ª Emissão (FEVEREIRO/2021) | [10 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR(1) | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | TENSÃO (kV) | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | CLASSIFICAÇÃO | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | OBSERVAÇÃO
Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000256/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | IE SERRA DO JAPI | SE JANDIRA | 88 | Transformador de aterramento | Instalação de 1 transformador de aterramento, 88 kV e módulo de conexão associado, composto de 2 seccionaodres, 3 TC's de bucha e sistemas de controle, proteção e supervisão. Instalação de bacia coletora, parede corta fogo e interligação com a caixa separadora existente. Obs.: Obra publicada na Consolidação de Obras : Reforços de Pequeno Porte nas Instalações de Transmissão Existentes - Período 2014 a 2016 - DEZEMBRO/2014 | Superação do(s) transformador(es) de aterramento por Sobretensão Sustentada | V | JAN 2016 | DIT | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000186/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE ARARAQUARA | 440 | Não informado | Substituição de 10 chave(s) seccionadora(s) do(s) vão(s): - LT 440 kV MMIII (14329-80(21)); - LT 440 kV Araras (14329-62(17)); - LT 440 kV Água Vermelha (14329-64(19)); - LT 440 kV Mirassol C1 e C2 (14329-28(7) e 46(15)); - LT 440 kV Bauru (14329-12(3)); - LT 440 kV Santa Bárbara D’Oeste (14329-242(61)); - TR-1 (14329-26(5)); - TR-2 (14329-10(1)); - TR-4 (14329-44(9)). | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | V | JAN 2017 | DIT | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000178/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 88 | Não informado | Substituição de 8 chaves seccionadoras dos vãos: Vila Rami C3 e C4. Utilização da Bay Móvel e Variante devido à dificuldade de desligamentos. | Superação por Corrente Nominal | V | JAN 2016 | DIT | ALTERAÇÃO | Alterada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000179/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE OESTE | 88 | Não informado | Substituição de 6 chaves seccionadoras dos vãos: São Roque C1 e C2. Utilização da Bay Móvel e Variante devido à dificuldade de desligamentos. | Superação por Corrente Nominal | V | Imediata | DIT | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000148/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE CENTRO | 88 | Não informado | Substituição de 2 transformador(es) de aterramento nº 1 e 2. Substituição dos sistemas de proteção associados aos transformadores de aterramento e instalação de 6 TCs de bucha associada aos novos trafos de aterramento. | Superação por Sobretensão Sustentada | V | JAN 2016 | DIT | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000254/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE EDGARD SOUZA | 88 | Não informado | Substituição de 2 transformador(es) de aterramento, nº 1 e 2. Substituição de 6 transformadores de corrente de bucha associados aos transformadores. Instalação de bacia coletora e caixa separadora. Substituição dos cabos isolados de 25 kV existentes entre o secundário dos transformadores e o serviço auxiliar. | Superação por Sobretensão Sustentada | V | JAN 2016 | DIT | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000255/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE M. FORNASARO | 88 | Não informado | Substituição de 1 transformador(es) de aterramento. Substituição de sistema de proteção, 3 TCs, 1 seccionador 88 kV e cabos isolados 88 kV (para conexão com o TR-3) e 25 kV (para conexão do secundário com o serviço auxiliar) para conexão no secundário do TR-3 com a instalação de bacia coletora e interligação com a caixa separadora existente. Alteração do ponto de conexão dos transformadores de aterramento n.° 1 e 2 do barramento de 88 kV para o secundário dos TR-1 e TR-2, com a substituição de 2 seccionadores 88 kV e dos cabos isolados 88 kV e instalação de 6 TCs de pedestal 88 kV. Substituição do sistema de proteção dos TR 1, 2 e 3 para possibilitar a conexão do transformador de aterramento no sistema diferencial de proteção dos bancos de transformadores. Instalação de ECE nos transformadores TR-1, TR-2 e TR-3. | Superação por Sobretensão Sustentada | V | JAN 2016 | DIT | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000838/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Araraquara | 440 | Não informado | Substituição do IHM Local e adequações necessárias correspondente aos módulos de entrada das LT’s 440 kV Araraquara - Bauru, Araraquara - Piracicaba, Araraquara - Mirassol C1/C2, Araraquara - Agua Vermelha e Araquara - Mogi Mirim III | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 OFÍCIO 0319/EPE/2020 CARTA ONS – 0351/DPL/2020 | 000875/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Baixada Santista | 345 | Não informado | Substituição do IHM Local e adequações necessárias correspondente ao módulo de entrada da LT 230 kV Baixada Santista - Carbocloro, módulos de entrada das L T s 345 kV Baixada Santista - Embu Guaçu, Baixada Santista - Interlagos, Baixada Santista - Tijuco Preto C1/C2/C3, Baixada Santista - Sul, módulos de interligação de barramento 345 kV n° 1, módulos de conexão 345 kV dos transformadores n°1, 3, 4 e 5, módulo de conexão 230 kV do transformador n°7 e módulos de Interligação de barramento 345 kV nº 3 e 4. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000874/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Anhangüera | 345 | Não informado | Substituições dos IHM’s Locais e software de supervisão e adequações necessárias correspondentes aos módulos de entradas das L T s 345 kV Anhanguera - Guarulhos C1/C2 e Anhanguera - Milton Fornasaro C1/C2, módulos de Interligação de barramento 345 kV nº 1 e 2, módulos de conexão 345 kV dos transformadores n° 1, 2, 3 e 4, módulos de entradas das LT s 230 kV Anhanguera - Centro (CTT) C1/C2 e Anhanguera - Edgard de Souza C1/C2, módulos de Interligação de barramento 230 kV n° 5, módulos de conexão 230 kV dos reatores n° 1 e 2, módulos de entradas das LTs 88 kV Anhanguera - Casa Verde C1/C2, Anhanguera - Mutinga C1/C2 e Anhanguera - Plrituba C1/C2, módulos de Interligação de barramento 88 kV n° 6, módulos de conexão 88 kV dos Bancos de Capacitores n° 1 e 2, módulos de conexão 88 kV dos transformadores de aterramento n° 1 e 2 e dos sistemas de automação dos GAE n° 1 e 2 e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000837/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Aparecida | 230 | Não informado | Instalação de IHM Local e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das LT's 230 kV Aparecida - Taubaté C1/C2 e Aparecida - Santa Cabeça, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 1, 2 e 3, módulos de entradas das LT‘s 88V Aparecida - São José dos Campos C1/C2 e Aparecida - Santa Cabeça C1/C2, módulos de conexão 88 kV dos transformadores de aterramento n ' 1 e 2, módulo de Interligação de barramento de 88 kV n° 1, módulo de conexão 88 kV do Banco de Capacitores nº 1 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000843/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Botucatu | 230 | Não informado | Instalação de IHM Local e ampliação/adequação da UTR e adequações correspondentes aos módulos de entradas das L T s 230 kV Botucatu - Avare Nova, Botucatu - Chavantes C3/C4, Botucatu - Capão Bonito e Botucatu - Cerqullho, módulo de Interligação de barramento de 230 kV n° 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 1, 2 e 4, módulos de entradas das L T s 138V Botucatu - Barra Bonita, Botucatu - CJ do Brasil, Botucatu - Botucatu C1/C2 (CPFL) e Botucatu - Tiete C1/C2, módulos de conexão 138 kV dos transformadores n° 3 e 5, módulos de entradas das LTs 88 kV Botucatu - Cerqullho C1/C2, Botucatu - Chavantes e Botucatu - Ipaussu e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000844/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Capão Bonito | 230 | Não informado | Instalação de IHM Local e ampliação/adequação da UTR e adequações correspondente ao módulo de entradas das LT 230 kV Capão Bonito - Botucatu, módulo de interligação de barramento 230 kV n° 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 4, 5 e 7, módulos de entradas das L T s 138V Capão Bonito - Itapetlnlnga C1/C2, Capão Bonito - Registro C1/C2, Capão Bonito - Cimento Ribeirão Grandense, Capão Bonito - Jurumirim C1/C2, Capão Bonito - Apiai C1/C2 e Capão Bonito - Itapeva C1/C2, módulo de conexão 138 kV do transformador n* 3. módulos de conexão 138 kV dos reatores n° 1 e 2, módulos de conexão 138 kV dos Banco de Capacitores n° 1 e 2, módulo de interligação de barramento 138 kV n° 2 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000846/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Centro-CTR | 230 | Não informado | Substituição de IHM Local e ampliação/adequação da UTR e adequações correspondentes aos módulos de entradas das L T s 230 kV Centro (CTR) - Centro (CTT) C1/C2, módulo de interligação de barramento 230 kV n° 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores ne 1, 2, 3, 4 e 5 e módulos de conexão 230 kV dos transformadores de aterramento n° 3, 4 e 5. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000847/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Centro-CTT | 230 | Não informado | Instalação de IHM Local e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das L T s 230 kV Centro (CTT) - Centro (CTR) C1/C2 e Centro (CTT) - Anhanguera C1/C2. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000848/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Chavantes | 230 | Não informado | Instalação de IHM Local e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das LT's 230 kV Chavantes - Botucatu C3/C4 , Chavantes - Piraju, Chavantes - Assis e Chavantes - Figueira, módulos de interligação de barramentos 230 kV n° 1 e 2, módulo de conexão 230 kV do transformador n° 7, módulos de entradas das L T s 88 kV Chavantes - Ourinhos, Chavantes - Ipaussu, Chavantes - Salto Grande e Chavantes - Botucatu, módulo de Interligação de barramento 88 kV n° 3, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 1, 2, 3, 4 e 5 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000852/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Jurumirim | 230 | Não informado | Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das L T s 230 kV Jurumirim - Praju e Jurumirim - Avare Nova, módulo de Interligação de barramento 230 kV n° 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n ' 1, 2, 3 e 4 e dos sistemas de automação dos GAEs e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000856/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Mogi-Mirim | 440 | Não informado | Substituição dos transformadores de aterramento, 88-13,8 kV, n° 1A e 1B p or um transformador com impedâncla máxima de 12,9 D. Substituição 3 TCs de bucha e do sistema de proteção associado aos transformadores. Demolicao integral das bases existentes, construcao de nova base e instalação de bacia coletora, parede corta-fogo e caixa separadora. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000858/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Norte | 345 | Não informado | Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondentes aos módulos de entradas das LT s 345 kV Norte - Miguel Reale C1/C2 e Norte - Guarulhos C1/C2, módulos de interligação de barramento 345 kV nº 1, módulos de conexão 345 kV dos transformadores nº 1, 2, 3 e 4 e dos sistemas de automação dos GAE e automação do serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000861/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Ramon Reberte Filho | 345 | Não informado | Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de conexão 345 kV dos transformadores nº 1, 2, 3 e 4, módulos de entradas das LTs 88 kV Ramon Reberte Filho - Adelino C1/C2, Ramon Reberte Filho - Silvestre C3/C4, Ramo Reberte Filho - Vila Carrao C1/C2, módulos de conexão 138 KV dos transformadores de aterramento nº 1, 2 e 3 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000865/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE Santa Cabeça | 230 | Não informado | Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das LTs 230 kV Santa Cabeca - Nilo Pecanha e Santa Cabeca - Aparecida, módulo de interligação de barramento 230 kV n* 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 2, 3 e 4, módulos de entradas das LTs 88V Santa Cabeca - Cruzeiro C1/C2, Santa Cabeca – Aparecida C1/C2, Santa Cabeca - Lavrlnhas, módulo de interligação de barramento 88 kV ns 2 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC. | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000867/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | SE São José dos Campos | 230 | Não informado | Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR e adequações necessárias correspondente aos módulos de entradas das LTs 230 kV São José dos Campos - Itapetl, São José dos Campos - Taubate e São José dos Campos - Mogi (FURNAS), módulo de Interligação de barramento 88 kV n° 1, módulos de conexão 230 kV dos transformadores n° 1, 2, 3 e 4. módulos de entradas das LT s 88 kV São José dos Campos - Paraibuna, São José dos Campos - Jaguari, São José dos Campos - Taubate C3/C4, São José dos Campos - Aparecida C1/C2, São José dos Campos – Jacarei C1/C2/C3/C4, módulo de interligação de barramento de 88 kV n° 2, módulos de conexão 230 kV dos transformadores de aterramento n0 1 e 2 e dos sistemas de automação dos GAE e automação dos serviços auxiliares de CA e CC | TDR - VII – instalação ou substituição de equipamentos em subestações com a finalidade de permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o seqüenciamento de eventos | VII | Imediata | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000896/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE Grajaú | 500 | Não informado | Troca dos sistemas de proteção dos Bancos de Transformadores 500/138 kV (T52) | Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de baterias e carregadores. | VII | DEZ 2015 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000923/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE Grajaú | 500 | Não informado | Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV (T54) | Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de baterias e carregadores. | VII | DEZ 2015 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000924/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE Grajaú | 500 | Não informado | Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV (T56) | Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de baterias e carregadores. | VII | DEZ 2015 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
Autorizada na ReA 5484/2015 Ofício 0319/EPE/2020 e CARTA ONS-0351/DPL/2020, de 3/6/2020 | 000925/2013 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | RJ | FURNAS | SE Grajaú | 500 | Não informado | Troca dos sistemas de proteção do Banco de Transformadores 500/138 kV (T58) | Aumento de confiabilidade do SIN através da inclusão de proteções intrínsecas do transformador alimentadas por circuitos CC independentes ou obtidos do chaveamento confiável de circuitos alimentados por conjuntos de baterias e carregadores. | VII | DEZ 2015 | RB | RETIRADA | Retirada por solicitação do Agente.
ONS ISA CTEEP | 005167/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE SAO JOSE DOS CAMPOS | 230 | TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR1 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão TR-1 (37052-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 3150 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | 31/12/2022 | RBF | RETIRADA | A indicação isolada de substituição do disjuntor 37052-6 vinculado ao atual TR-1 230/88 kV da SE São José dos Campos perdeu o propósito, haja vista que no Volume de Ampliações e Reforços de Grande Porte do POTEE 2020 está sendo indicada a substituição dos 4 bancos de transformadores de 150 MVA existentes por três novos bancos de transformadores de 300 MVA cada, com os respectivos módulos de conexão em 230 kV e 88 kV, conforme recomendação do Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-Rev0 e do PAR/PEL 2021-2025.

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação