RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2015

- PROCESSO Nº 48000.001388/2015-87

Razão Social: _____________________________________________________________ CNPJ Nº ________________________________________________________________ Endereço: ________________________________________________________________ E-mail: __________________________________________________________________ Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ___________ Pessoa para contato: ______________________________________________________ Recebemos, por intermédio do acesso à página do www.comprasnet.gov.br ou www.mme.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. Local: __________________, ___ de _____________ de 2015. _____________________________________ Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o MME e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o Recibo de Entrega do Edital, de forma legível e, remeter à Comissão Permanente de Licitações por meio do fax (061) 2032-5951 ou e-mail: licitacao@mme.gov.br.

Telefones: (61) 2032-5630; 2032-5554; 2032-5957.

- A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

## Edital do Pregão Eletrônico no 25/2015-MME

01 – Do Objeto 02 – Da Participação 03 – Da Representação e do Credenciamento 04 – Do Envio da Proposta de Preços 05 – Da Formulação dos Lances 06 – Do Julgamento das Propostas 07 – Da Habilitação 08 – Dos Pedidos de Esclarecimentos e Da Impugnação do Ato Convocatório 09 – Dos Recursos 10 – Da Assinatura do Contrato 11 – Da Vigência Do Contrato 12 – Da Garantia Do Contrato 13 – Das Obrigações Da Contratada 14 – das Obrigações Do Contratante 15 – Da Fiscalização Dos serviços 16 – Do Pagamento 17 – Do reajuste 18 – Das Sanções Administrativas 19 – Das disposições Gerais 20 – Do Foro

Anexos integrantes do edital: I - Termo de Referência II - Modelo de Proposta de Preços III - Modelo de Declarações IV - Modelo de Declaração de Vistoria Técnica V - Minuta de Contrato

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No 25/2015

A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia – MME, inscrito no CNPJ sob o nº 37.115.383/0001-53, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Brasília/Distrito Federal, CEP 70.065-900, mediante a Pregoeira Cláudete Martins, designada pela Portaria no 17, de 16 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 18 de março de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo indicados, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, autorizada no processo administrativo em epígrafe, regido pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002,  Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Instrução Normativa/IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 no que couber e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais disposições aplicáveis, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Processo no 48000.001388/2015-87

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 19/11/2015

Horário de Abertura e divulgação das propostas: 10 horas

Local: Sítio www.comprasnet.gov.br por meio do sistema Pregão Eletrônico.

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa à licitação.

- I – DO OBJETO

Este Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos comuns de engenharia, de forma contínua, para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia de operação, supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, materiais e insumos, para o Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), do Ministério de Minas e Energia, instalado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, e de acordo com as especificações técnicas e condições gerais constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

II – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 	Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados previamente credenciados junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão provedor do sistema e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2 	A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica, com a descrição do objeto ofertado, com valores unitário e total, exclusivamente pelo sítio www.comprasnet.gov.br, (caput do artigo 21 e seu parágrafo primeiro do Decreto n.º 5.450/2005).

2.3 	Não poderão participar desta licitação as empresas:

2.3.1	suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o MME, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.2	declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.3.3	impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.4	sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.3.5	cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

2.3.6	Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

2.3.7	sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.8	consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.3.9	Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 4° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 	Os licitantes que queiram participar do Pregão na forma eletrônica deverão estar previamente credenciados junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão provedor do sistema (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

3.2 	O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (§ 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

3.3 	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br     (§ 1º do artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005).

3.4 	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§ 6º do artigo 3º do Decreto n.º 5.450/2005).

3.5 	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério de Minas e Energia – MME responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros, de acordo com o § 5º do artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.5.1 A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.6 	O licitante interessado em participar do Pregão, na forma eletrônica, será responsável formalmente pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério de Minas e Energia – MME responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha ainda que por terceiros, conforme inciso III do art. 13 do Decreto n.º 5.450/2005.

IV – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1	A proposta de preços deverá ser enviada por meio do sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br e deverá atender às seguintes condições:

4.1.1		estar de acordo com as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os lances eventualmente ofertados; e

4.1.2		compreender oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.2 	A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.3 	Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

4.4 	Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante da melhor oferta deverá encaminhar a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao seu lance final no prazo máximo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, ou pelo e-mail: licitacao@mme.gov.br.

4.5 	A proposta e a documentação remetidas pelo e-mail ou fax deverão ser encaminhadas em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo 03 (três) dias úteis, ao Ministério de Minas e Energia, a Coordenação de Licitações e Compras, Sala 446, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília – DF, CEP 70.065-900, devendo a proposta atender os requisitos exigidos nos subitens 4.1.1 e 4.1.2 e, ainda, as seguintes exigências:

4.5.1	Conter preço unitário e preço total dos valores ofertados, em algarismos e por extenso, já consideradas todas as despesas, tais como tributos diretos e indiretos, taxas, seguro, mão de obra e quaisquer outras incidentes direta ou indiretamente na prestação dos serviços do objeto licitado, de acordo com o modelo constante no Anexo II deste Edital;

4.5.1.1 Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerada válida a importância por extenso;

4.5.2	possuir prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão Eletrônico.

4.5.3	informar Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, telefone e celular do representante da empresa.

4.5.4	Conter informação expressa de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e que concorda integralmente com os termos deste Edital de Pregão Eletrônico e seus Anexos.

4.6	Os preços contidos na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais.

V – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

5.1 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

5.2 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

5.3 	O licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema (§ 3º do artigo 24 do Decreto nº 5.450/2005).

5.4 	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

5.5 	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.6 	No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.6.1 	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

5.7 	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, quando então, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.8 	Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

5.8.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.9 	O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme disposto no inciso IV do art. 13 do Decreto nº 5.450/2005.

VI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 	Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO.

6.1.1	o julgamento será realizado pelo MENOR VALOR TOTAL ANUAL (valor total mensal vezes 12), sendo aceita somente duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas).

  - Serão desclassificadas:

6.2.1	Propostas que não atenderem as cláusulas editalícias e que não atenderem à totalidade das características obrigatórias descritas neste Edital e seus anexos.

6.2.2	Propostas com preços acima do limite estimado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

6.2.3	Propostas que apresentem preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos.

6.3 	Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste Edital.

6.4 	Não sendo aceitável a proposta, ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

6.4.1 	Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

6.5 	No caso de empate entre duas ou mais propostas será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123/2006.

6.5.1 	Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, na forma do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.5.2 	O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.5.3 	A preferência de que trata este artigo será concedida da seguinte forma:

6.5.3.1 	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Para tanto, o próprio sistema eletrônico convocará os licitantes que se encontrarem nessa condição para apresentação da proposta e computação do prazo.

6.6	Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

6.7 	Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou irregularidades formais nos documentos, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e atendimento da proposta e não firam os direitos dos demais participantes.

6.8 	No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 26 do Decreto n.º 5.450/2005.

VII – DA HABILITAÇÃO

7.1	Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar os seguintes documentos, para fins de comprovação de habilitação:

7.1.1 – Relativa à Habilitação Jurídica:

7.1.1.1	Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente inscrito, em se tratando de sociedades empresárias e, quando for o caso, ata de eleição dos gestores;

7.1.1.3 Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.1.1.4 	Certidão de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da ata de eleição da diretoria em exercício; e

7.1.1.5	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, além dos documentos previstos no art. 15 do Decreto nº 5.450/2005.

7.1.2 – Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.1.2.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

7.1.2.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.1.2.3	A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa da União, mediante apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal-SRF e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN com informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos administrados pela SRF e à Dívida Ativa da União;

7.1.2.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.1.2.5	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:

7.1.2.5.1 	Certidão Negativa de Débito-CND, comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social–INSS, ou documento equivalente que comprove sua regularidade; e

7.1.2.5.2 	Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço–FGTS, ou documento equivalente, que comprove sua regularidade.

7.1.2.6		Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º maio de 1943.

7.1.3 – Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

7.1.3.1	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, que comprovem índices de Liquidez Geral-LG, Liquidez Corrente-LC, e Solvência Geral-SG superiores a um (> 1);

7.1.3.2	Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

7.1.3.3.	Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

7.1.3.4	A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com base nos seguintes parâmetros:

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

7.1.3.5	A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital.

7.1.3.6	As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

7.1.3.7 	Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica, nos últimos cinco anos, contados da publicação deste Edital.

7.1.4 – Relativa à Qualificação Técnica:

7.1.4.1 	Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando ter executado serviços compatíveis e pertinentes, em características e prazos com o objeto desta licitação, com a seguinte relevância, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, assim consideradas:

7.1.4.1.1 Manutenção preditiva,  preventiva  e  corretiva,  com fornecimento de peças, suporte técnico presencial, e supervisão/monitoração remota em Sistema Ininterrupto de Energia - UPS (Nobreak), modulado, expansível e redundante, com potencia superior a 200 kW ou 200 kVA, com prazo superior a 2(dois) anos.

7.1.4.2	Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da jurisdição da Licitante;

7.1.4.3	Certidões de Acervo Técnico (CATs), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em nome de profissional(is) da área de Engenharia, integrantes do seu quadro de pessoal permanente à data prevista para a licitação, que sejam compatíveis e pertinentes com o objeto, em conformidade com a relevância solicitada no subitem 7.1.4.1 deste Edital;

7.1.4.4	Relação Explícita e a Declaração Formal da Disponibilidade dos equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, pessoal técnico especializado, para realização dos serviços do objeto, conforme preceitua o § 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93;

7.1.4.5	Declaração de Vistoria Técnica, conforme modelo constante do Termo de Referência, fornecido pela DIOBE/COAGE/CGRL/SPOA/SE/MME a ser realizada por Responsável Técnico do quadro da licitante, declarando que vistoriou o local e teve conhecimento das condições ambientais e técnicas onde serão executados os serviços, de forma a subsidiar a proposta da licitante:

a)	A vistoria poderá ser efetuada no período compreendido entre a data da publicação deste Edital até o último dia anterior à data de abertura da licitação e deverá ser realizada por Representante Técnico da empresa interessada, acompanhada por profissional habilitado e designado da Divisão de Obras e Serviços de Engenharia DIOBE/COAGE/CGRL/SPOA/SE/MME, recebendo em seguida a Declaração de Vistoria

b)	A vistoria poderá ser marcada previamente pela licitante, em horário de expediente normal do MME, após minuciosa leitura deste Edital (inclusive leitura dos Anexos), pelos telefones (61) 2032-5670 e (61) 2032-5512;

c)	A Licitante que não realizar a vistoria deverá apresentar declaração de que não realizou a mesma, mas responsabiliza-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de execução dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

7.2	As licitantes cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos nos subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, estando todas obrigadas, ainda, à apresentação das declarações implantadas nas licitações eletrônicas do portal de compras governamentais e dos seguintes documentos:

- Declaração que inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, conforme parágrafo segundo do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, e de acordo com o modelo do Anexo III deste Edital, juntamente com a Proposta de Preços;

- Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, conforme o modelo do Anexo III deste Edital;

- Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados que executam trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo III deste Edital;

- Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o modelo do Anexo III deste Edital;

- Declaração, no caso de Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), de que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, e que a empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, conforme o modelo do Anexo III deste Edital;

- Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 12.440, de 07 de Julho de 2011.

7.3	Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial.

7.4	As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.5	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.6	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará renúncia ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Item XVIII deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

7.7	Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na inabilitação do licitante.

7.8	Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e com nº CNPJ e endereço respectivo:

7.8.1	se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

7.8.2	se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

7.8.3	não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados.

7.9	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

7.10	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, conforme disposto no parágrafo quarto do artigo 25 do Decreto n.º 5.450/2005.

VIII – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1	Conforme disposto no artigo 19 do Decreto no 5.450/2005, qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço: licitacao@mme.gov.br.

8.2	As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal e não poderão ser consideradas como condições Editalícias.

8.3 	Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, nos termos do artigo 18 do Decreto no 5.450/2005.

8.3.1   Não serão aceitas impugnações apresentadas fora dos prazos legais.

8.4 		Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme parágrafo primeiro do artigo 18 do Decreto no 5.450 /2005.

8.5 		Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 18 do Decreto no 5.450/2005 e observado o disposto no artigo 20 do mesmo Decreto.

8.6		As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

IX – DOS RECURSOS

9.1 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões.

9.2 	O prazo para apresentação das contrarrazões será também de 03 (três) dias a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3 	A não manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer implicará em preclusão do direito de recorrer e acarretará a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) pregoeiro(a) ao vencedor.

9.4 	Qualquer recurso ou impugnação contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.5 	O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

9.7 	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 4o andar, Sala 448, do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, Distrito Federal.

X – DA ASSINATURA DO CONTRATO

  - Após a homologação da licitação a licitante vencedora será convocada por escrito para, no prazo de 03 (três) dias a contar da convocação, assinar o Contrato.

10.1.1	O prazo acima poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, mediante justificativa devidamente fundamentada pela empresa e aceita pelo MME.

10.1.2	O não atendimento do prazo estabelecido acima implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Item XVIII deste Edital.

10.2	A licitante vencedora deverá apresentar a comprovação da pessoa física, indicada como seu representante, e sua competência para a assinatura do Contrato e assunção de respectivas responsabilidades, preferencialmente, por procuração em cartório.

10.3	A desistência do MME em contratar com a licitante melhor classificada, por anulação ou revogação do procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie.

10.4	Antecedendo à contratação será realizada consulta "on line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, relativamente à situação da empresa vencedora, devendo o seu resultado ser impresso e juntado aos autos do processo.

10.5	Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato ou a licitante convocada não assinar o Contrato, serão examinadas as ofertas subsequentes e a habilitação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o MME negociar, diretamente com a proponente, para obtenção de melhor preço.

XI – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovadamente vantajoso para a Administração, nos termos do Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

xii – DA GARANTIA DO CONTRATO

Será exigida a garantia de execução contratual, conforme estabelecido no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

XIIi – Das Obrigações da Contratada

As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

XIv – Das Obrigações do Contratante

As obrigações do Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

XV – Da Fiscalização dos Serviços

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de acompanhamento e fiscalização estão previstos no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

XVi – Do Pagamento

As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

XVIi – DO REAJUSTE

As regras acerca da reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 	Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, na fase licitatória, a empresa participante está sujeita a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do SICAF nos seguintes prazos:

- Deixar de entregar os documentos e proposta exigidos neste Edital, quando convocada pelo Pregoeiro: até 1 ano;

- Apresentar documentação falsa na licitação: até 5 anos e descredenciamento do SICAF, sendo o ato devidamente comunicado ao Ministério Público Federal;

- Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta: até 2 anos;

- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Edital: até 1 ano;

- Não mantiver a proposta apresentada na licitação: até 1 ano;

- Comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal aqui entendido como a prática de qualquer ato descrito nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93: até 5 anos e descredenciamento do SICAF;

18.2	Da aplicação das sanções previstas neste Edital caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

18.3	Para a empresa contratada, as sanções administrativas constam da minuta de contrato, Anexo V deste Edital.

18.4	As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1	As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro cumprimento das obrigações assumidas.

19.2	As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o MME não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.3	As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.4	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário estabelecido anteriormente desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

19.5	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no MME.

19.6	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Eletrônico.

19.7	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.8	A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do serviço a ser contratado.

19.9	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei no 10.520/2002, do Decreto no 5.450/2005 e do Decreto no 3.555/2000, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

19.10	A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

19.11	Ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.12	A participação neste Pregão Eletrônico implicará aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e Anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

19.13	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

I    - Termo de Referência

II   - Modelo de Proposta de Preços

III - Modelo de Declarações

IV - Modelo de Declaração de Vistoria Técnica

V   - Minuta de Contrato

XX – DO FORO

As questões decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 09 de novembro de 2015.

Claudia M. Monteiro

Pregoeira

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

Prestação de serviços técnicos comuns de engenharia, de forma contínua, para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia de operação, supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, materiais e insumos, para o Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak) do Ministério de Minas e Energia, instalado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, conforme especificações abaixo.

- DO OBJETIVO

O Ministério de Minas e Energia, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, objetiva a contratação de uma empresa especializada, da área de engenharia (conforme disposto na Resolução Nº 218 de 29 de junho de 1973, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – www.confea.org.br), do ramo de energia elétrica/eletrônica, para a prestação de serviços técnicos operacionais de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, de forma continuada, por demanda (no caso de peças), de suporte técnico presencial, de transferência de tecnologia operacional, de supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, de materiais e de insumos, para um Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), marca APC Schneider, de 300 kW de potência, instalado em área especifica na Garagem do Bloco “U”, da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF

- DA JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS

  - Mão-de-Obra

A contratação de uma empresa particular para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva e os demais serviços citados, para o funcionamento eficiente do equipamento nobreak, é justificada tendo em vista a inexistência no quadro funcional de pessoal do Ministério, de servidores altamente especializados e qualificados para a prestação dos serviços requeridos em questão. Sendo assim, é necessária a terceirização dos serviços, e que é possível de conformidade com a Lei nº 9.632/98, de 07/05/1998.

  - Fornecimento de materiais

O fornecimento dos materiais (peças e insumos) pela Contratada também é justificado tendo em vista que o processo de aquisição pelo próprio Órgão é burocrático e demorado, o que pode vir a prejudicar o sistema, haja vista se tratar de um equipamento com cuja característica principal é funcionamento ininterrupto, portanto não pode ser paralisado e na maioria das vezes, as reposições de peças devem ser feitas com o equipamento em operação (hot-swap).

Por se tratar de peças altamente sofisticadas não teria sentido tê-las em estoque e também a necessidade de substituição não está sujeita a um cronograma pré-determinado, o que pode vir a ocorrer a qualquer momento, além de envolver custos desnecessários com imobilização desses materiais, que podem ser evitados. No caso de baterias, temos inclusive prazos de validades a serem obedecidos.

Assim, o fornecimento pela Contratada, segundo uma planilha de preços de materiais resultante da licitação, nas quantidades necessárias no momento na prestação dos serviços, apresenta grande vantajosidade, porque agiliza os trabalhos, evitará a paralização do equipamento e serão pagos apenas os materiais usados (sistemática recomendada pelos órgãos de controle) juntamente com o preço da mão-de-obra.

  - Institucional

A realização de forma continuada das atividades especificadas neste Termo de Referência se constitui de fundamental importância para a manutenção da segurança aos usuários do sistema de informática e de telefonia do Ministério. Desta forma, é garantida a infraestrutura elétrica de contingência, necessária para o funcionamento eficiente dos computadores (postos de trabalhos) e assegurar que o trabalho que está sendo elaborado não seja perdido, bem como evitar a paralisação das comunicações telefônicas, o que acaba refletindo positivamente nas atribuições institucionais do Ministério.  Portanto, não haveria lapso no processo produtivo quando da falta da energia fornecida pela concessionária.

- DO ENDEREÇO

Subsolo/Garagem do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia, situado a Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, em Brasília/DF.

- DO ENQUADRAMENTO

Os serviços aqui especificados são de natureza comum, conforme definição do artigo 1º da Lei 10.520/02, objetivamente definido neste Termo de Referência, bem como as especificações técnicas são de conhecimento amplo de mercado, onde operam diversos agentes comerciais hábeis à contratação. Deve-se então ser realizado o registro de preço através da Modalidade Pregão.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

  - Descrição dos equipamentos

UPS marca APC SY300K500H-DR E ACRD100 Rotina SY300K500DR-PD - Sistema Dual 2x(N+1) modular com redundância N+1, composto de:

- 12 (doze) conjuntos UPS modular de potência de 25 kW com tecnologia hot-swap gerenciáveis, com potência total de 300 kW;

- 20 (vinte) conjuntos modular de baterias em linha (gaveta plug-in hot-swap) com gerenciamento;

- (dois) conjuntos de ar condicionado Rotina APC acrd100 airflow cooling system – sistema de refrigeração de alto rendimento.

| Item | Descrição dos equipamentos | Rotina | Marca | Fabricante | Qte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipamentos UPS (No-Breaks) |  |  |  |  |
| 1.1 | Rack UPS para módulos de potência com capacidade nominal de 300 kW | SYPF250KD | APC | Schneider Eletric | 2 |
| 1.2 | Chave estática modular hot-swap com capacidade de 500 kW | SYSW500KD | APC | Schneider Eletric | 1 |
| 1.3 | Módulos de baterias hot-swap em linha com 6 gavetas plug-in | SYBT9-B6 | APC | Schneider Eletric | 20 |
| 1.4 | Rack modular para banco de baterias com 8 linhas | SYBFXR8 | APC | Schneider Eletric | 3 |
| 2.0 | Ar condicionado |  |  |  |  |
| 2.1 | Aparelho de Ar Condicionado Alto rendimento | ACRD 100 | APC | Schneider Eletric | 2 |

  - Conceitos dos serviços de manutenção

    - Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva caracteriza-se pela medição e análise de variáveis do equipamento que possam resultar numa eventual falha, anteriormente a sua ocorrência. Com isso a empresa de manutenção poderá se programar para a intervenção e substituição de peças, evitando paradas desnecessárias do equipamento, evitando assim, custo de uma eventual indisponibilidade de energia.

Por ser um serviço de acompanhamento, a manutenção preditiva exige uma mão-de-obra mais qualificada para o trabalho e alguns aparelhos ou instrumentos de medição. Seu aparente alto custo é plenamente recompensado por seus resultados, situando-se mais próximo do ponto ótimo da relação custo-benefício do equipamento cuja parada traz grandes prejuízos ao trabalho da organização, além de que o custo do estoque de peça também é elevado.

    - Manutenção Preventiva

O termo manutenção preventiva é muito abrangente e deve significar um conjunto de ações que visam evitar a quebra.

A manutenção preventiva está baseada em interferências periódicas geralmente programadas segundo a frequência definida pelo fabricante do equipamento. O simples fato de a manutenção preventiva reduzir o risco de paradas não programadas devido a falhas no equipamento já a coloca como uma opção melhor do que a manutenção corretiva em máquinas ligadas diretamente ao processo.

É importante ressaltar que esta manutenção possui alguns pontos a serem considerados. O primeiro é o fato de que a troca de um item por tempo de uso apenas pode ser considerada naqueles que sofrem desgaste. Outro ponto, mesmo nos itens que sofrem desgaste, é a imprevisibilidade, ou seja, o ritmo de desgaste pode não ser uniforme e está sujeito a muitas variáveis. Da mesma forma que é possível trocar uma peça ainda com muito tempo de vida, pode ocorrer falha antes do tempo previsto.

    - Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é uma necessidade onde o funcionamento do equipamento apresenta situação de ser imprevisível, em que pese o seu custo e as consequências da falha, poderá evitar novos custos excessivos, como a troca por outro equipamento.

    - Tipificação dos serviços

Para os serviços de Manutenção Preditiva e Preventiva será apresentado pelo fabricante, em até 10(dez) dias após sua contratação, um Cronograma Anual dessas manutenções. Este cronograma poderá ser alterado, em decorrência de circunstância excepcional, devendo, entretanto ser justificado formalmente e aceito pelo MME.

Para os eventos relacionados aos Serviços de Manutenções Corretivas, quando houver, os mesmos deverão ser adicionados ao longo do Cronograma anual existente.

Os Serviços de Manutenção Preditiva, de Manutenção Preventiva, de Manutenção Corretiva, de Suporte Técnico Presencial, de Transferência de Tecnologia, de Supervisão e Monitoração Remota dos Dispositivos Ativos, Sensoriais e Visuais e de Reposição de Peças, Materiais e Insumos, estão especificados a seguir:

      - Manutenção Preditiva

Os procedimentos e os prazos para esta manutenção deverão estar estabelecidos na Rotina de Programa de Manutenção abaixo.

A Manutenção Preditiva será realizada conforme Rotina de Procedimentos detalhada pelo fabricante, podendo ser acrescidas outras ações que se fizerem necessárias, a critério do MME e de acordo com as características dos equipamentos, com o objetivo de garantir o perfeito e confiável funcionamento dos equipamentos.

A Manutenção Preditiva deverá ser executada mensalmente, com o sistema funcionando, conforme cronograma a ser definido em conjunto com o fiscal do contrato e equipe técnica da Contratada.

As ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários, inclusive os instrumentos de medição de alta precisão à manutenção, serão disponibilizados pela Contratada.

      - Manutenção Preventiva

A Manutenção Preventiva será realizada conforme Rotina de Procedimentos detalhada pelo fabricante, podendo ser acrescidas outras ações e intervenções que se fizerem necessárias a critério do MME e de acordo com as características dos equipamentos, com o objetivo de garantir o perfeito e confiável funcionamento do Sistema.

A Manutenção Preventiva deverá ser executada, semestralmente, geralmente com o sistema desligado, conforme cronograma a ser definido em conjunto com o fiscal do contrato e equipe técnica do fabricante.

As ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários, inclusive os instrumentos de medição de alta precisão à manutenção serão disponibilizados pela Contratada.

Todo e qualquer desligamento que se fizer necessário nos equipamentos, para Manutenção Preventiva, ainda que o conjunto estiver operando como "backup", dar-se-á somente após a prévia informação e consentimento do MME.

      - Manutenção Corretiva

A Manutenção Corretiva é caracterizada pela atuação das equipes de manutenção em situações que já ocorreram, sejam essas por desempenho inferior ao almejado ou uma falha. Não há tempo para a preparação de componentes e nem de planejar o serviço; isto é, manutenção corretiva não planejada é a correção da falha de modo aleatório a fim de evitar outras consequências.

Todo e qualquer desligamento que se fizer necessário nos equipamentos, para Manutenção Corretiva, ainda que do conjunto estiver operando como "backup", dar-se-á somente após a prévia informação e consentimento do MME.

      - Suporte Técnico Presencial

As visitas para prestação dos Serviços de Suporte Técnico Presencial, dentro do escopo de horas contratadas, terão seus valores inclusos na estimativa do custo mensal proposto, e serão demandadas quando necessário.

O acompanhamento técnico tem por objetivo auxiliar e dar orientações técnicas de forma a verificar se as atividades extras aos equipamentos e componentes acessórios estão sendo executadas de forma segura. O intuito desse Suporte Técnico é dirimir as dificuldades e resistências iniciais, e garantir a adoção e sucesso na utilização dos procedimentos de manobras e desligamentos desses equipamentos e componentes acessórios, mesmo que essa intervenção não esteja no escopo do cronograma anual das manutenções.

O acompanhamento técnico deverá ser feito com a presença local de técnicos especialistas do fabricante, que a Contratada se propõe a intermediar. Este trabalho poderá ser feito com toda a equipe do MME, já em regime de trabalho ou, alternativamente, com um grupo pré-selecionado, trabalhando em um projeto piloto.

      - Transferência de Tecnologia

A Contratada providenciará junto ao fabricante do equipamento uma Grade de Capacitação para as Rotinas de equipamentos descritos nesta proposta. A ementa de cada curso com seu respectivo descritivo está detalhado no corpo deste Termo.

      - Da Reposição de Peças, de Materiais e de Insumos

A Contratada garantirá, durante toda a vigência do contrato, a disponibilização e o fornecimento de peças, módulos ou componentes de reposição que se fizerem necessários.

O fornecimento de partes e peças eventualmente identificadas para substituição quando das Manutenções Preventivas e/ou Corretivas, terão sua execução previamente submetida à autorização do MME, por meio de Ordem de Serviço, conforme detalhado no corpo deste Termo.

O faturamento/pagamento das partes e peças dar-se-á em planilha separada do faturamento mensal, sendo seus custos identificados na planilha especifica deste Termo de referência.

      - Do Sistema de Supervisão e Monitoramento Remoto

O Sistema de Supervisão e Monitoramento Remoto a ser gerenciado pela Contratada indicará permanentemente, no período de 24 x 7 (24 horas por 7 dias da semana), as condições de funcionamento dos equipamentos do MME, de forma a sinalizar e indicar alterações de eventos, por meio dos Dispositivos Ativos, Sensoriais e Visuais.

Esse Serviço visa garantir eventual Intervenção Preventiva ou Corretiva no menor tempo possível. O sistema permitirá, a qualquer momento, que o MME também visualize o estado de operação por meio de acesso exclusivo pela sua Intranet ou Internet.

A Contratada disponibilizará o Sistema de Supervisão e Monitoramento Remoto, cabendo ao MME, providenciar a infraestrutura, inclusive com a disponibilidade de acesso a sua intranet/internet.

        - Dos Requisitos Mínimos Obrigatórios de Atendimento Emergencial

O suporte estará disponível 24 horas por dia durante 07 dias por semana (24 x 7).

- Atendimento on-site em, no máximo 04 (quatro) horas corridas para chegar ao local de atendimento, após a abertura do chamado;

- Identificação de problemas em, no máximo 04 (quatro) horas corridas a partir da chegada ao local de atendimento; e

- No máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, após aprovação do MME, para a substituição por um componente ou módulo, caso a solução não seja imediata.

    - Dos Relatórios Técnicos

A Contratada emitirá relatórios das intervenções realizadas no período, tanto Preditivas, Preventivas como Corretivas, Programada ou de Emergência, ressaltando os fatos importantes e detalhando os pormenores das intervenções, de forma a manter registros completos das ocorrências e subsidiar as decisões da administração do MME.

- DA ROTINA DOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS

  - Startup e Controle Gerencial

A Contratada encaminhará solicitação de agendamento de serviços de manutenção nos equipamentos com no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, inclusive estabelecendo os horários compatíveis para sua execução. Esses horários devem contemplar o período de permanência dos técnicos de manutenção da Contratada nas dependências do MME.

Todos os dados coletados nos procedimentos de manutenção e testes serão anotados em formulários próprios, baseados nas interfaces exclusivas do Software MAINT do fabricante, onde as mesmas subsidiarão a elaboração do Relatório Técnico Final. Essas informações servirão para controle, arquivamento (série histórica) e análises futuras de tendências do comportamento dos equipamentos.

  - Rotina de Programa de Manutenção Preditiva

    - Equipamentos UPS e Baterias

Esta etapa compreende os procedimentos/rotinas para Execução dos Serviços de Manutenção Preditiva para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap e Baterias Hot-Swap.

Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que ocorrer a Manutenção Preventiva. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano.

Relação de Materiais que podem ser utilizados de acordo com a necessidade de cada atividade, a saber:

Material de segurança pessoal EPI’s (capacete, protetor auricular, luvas, calçado especializado, óculos apropriado e máscara de proteção respiratória do tipo cirúrgica) e da caixa de ferramentas.

Ferramentas isoladas, alicate amperímetro, multímetro RMS, analisador de rede, osciloscópio com capacidade de leitura de corrente, pirômetro ótico infravermelho, termômetro infravermelho e notebook.

Procedimentos e Rotinas da Manutenção Preditiva

| Equipamentos UPS modulares Hot-Swap |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de manutenção | Etapa |  | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| Manutenção Preditiva (frequência: mensal) - (quantidade anual: 10 vezes) | Inspeção do local de funcionamento |  | 00:10 | Será verificado o local onde o UPS está instalado com observações de seu estado físico, com as seguintes ações: inspeção do sistema com verificação de algum dano externo; observação se existe espaço suficiente para a realização dos trabalhos de manutenção; e observação no funcionamento dos ventiladores do UPS a fim de detectar problemas como ruído e/ou deficiência na circulação de ar. |
|  |  |  | 00:05 | Será verificado as condições ambientais em que o sistema está operando, inclusive com a medição da temperatura ambiente com termômetro infravermelho. |
|  | Inspeção lógica sistêmica do funcionamento do equipamento |  | 00:07 | Será verificado com o MME algum informe de irregularidade do comportamento do funcionamento dos equipamentos. |
|  |  |  | 00:05 | Será verificado a condição de operação do UPS com o seguintes status: Normal, Bateria, By-Pass e Desligado. |
|  |  |  | 00:15 | Será realizado a coleta dos logs de eventos dos Equipamentos UPS. |
|  |  |  | 00:25 | Será realizado in-loco uma análise geral prévia dos logs de eventos coletados. |
|  | Conservação e limpeza |  | 00:10 | Será executada a remoção de poeira nas partes externas e internas das estantes ou do(s) gabinete(s) UPS com pano seco e líquido detergente multiuso. |
|  |  |  | 00:10 | Será executada a remoção de poeira no painel frontal do módulo/UPS com pano seco e pincel (nas haletas de ventilação). |
|  |  |  | 00:07 | Será executada a limpeza do ambiente físico onde se encontra as UPS e os Bancos de Baterias. |
|  | Análise termográfica |  | 00:07 | Usando o termômetro infravermelho, serão verificadas as conexões de entrada e saída do UPS, com a verificação se nenhuma das conexões está aquecendo excessivamente. Se a temperatura da conexão exceder 20% da média das leituras realizadas, será necessário fazer uma análise mais profunda do problema na Manutenção Preventiva com o equipamento desligado. |
|  |  |  | 00:07 | Usando o termômetro infravermelho, serão verificadas as conexões do Quadro de Bypass, com a verificação se nenhuma das conexões está aquecendo excessivamente. Se a temperatura da conexão do Quadro de Bypass exceder 20% da média das leituras realizadas, será necessário fazer uma análise mais profunda do problema na Manutenção Preventiva com o equipamento desligado. |
| Baterias Hot-Swap |  |  |  |  |
| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) |  | Especificação dos serviços |
| Manutenção Preditiva (frequência: mensal) - (quantidade anual: 10) | Inspeção de baterias | 00:02 |  | Será verificado o “run time” e a tensão de flutuação das baterias através de leitura do display. |
|  |  | 00:05 |  | Usando o termômetro infravermelho, será verificada a temperatura das gavetas de baterias. |
|  | Inspeção final | 00:05 |  | Será verificado se o interior e exterior do UPS e Rack de Baterias estão limpos e livres de detritos decorrentes da Manutenção e se a área ao redor do sistema está limpa. |
| Relatório Final |  | 02:00 |  | Relatório Gerencial com Aplicação Maint e Anotação Técnica. |
| TOTAL GERAL/visita |  | 04:00 |  |  |

    - Ar Condicionado

Esta etapa compreende os procedimentos/rotinas para Execução dos Serviços de Manutenção Preditiva para os Sistemas de Ar Condicionado. Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que ocorrer a Manutenção Preventiva. Ao todo serão 08 (oito) ocorrências ao ano.

Procedimentos e Rotinas da Manutenção Preditiva

| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Preditiva Mensal (Quantidade: 8/ano) | Inspeção do ambiente | 00:02 | Verificação da conservação e limpeza do ambiente e arredores do equipamento. |
|  |  | 00:01 | Coletar a temperatura do ambiente |
|  | Conservação e limpeza | 00:03 | Inspeção da conservação e limpeza da parte externa do equipamento |
|  |  | 00:01 | Verificar danos ou avarias ao equipamento |
|  |  | 00:02 | Inspeção dos filtros de ar (limpar se necessário) |
|  |  | 00:02 | Verificação do acúmulo de detritos nas partes internas do equipamento |
|  | Inspeção mecânica | 00:02 | Verificação do estado e funcionamento dos ventiladores |
|  |  | 00:01 | Verificação do visor de líquido e do indicador umidade na linha de líquido |
|  |  | 00:01 | Registrar a temperatura de retorno |
|  |  | 00:02 | Inspeção do sistema de dreno |
|  |  | 00:01 | Verificar a operação compressor |
|  | Inspeção elétrica | 00:02 | Inspeção visual do estado de conservação dos componentes elétricos |
|  |  | 00:02 | Inspeção visual do estado de conservação das conexões elétricas |
|  |  | 00:02 | Verificar a conservação e fixação dos sensores |
|  | Análise de dados | 00:03 | Download e análise dos logs de Eventos e Alarme |
|  |  | 00:03 | Download e análise dos Data Logs |
| RELATÓRIO FINAL |  | 02:00 | Relatório Gerencial com Aplicação Maint e Anotação Técnica. |
| TOTAL |  | 02:30 |  |

    - Relatório Final

Esta etapa é a conclusiva de todo o trabalho executado. É nela onde será destacado o Laudo Técnico atestado e assinado por um Engenheiro Responsável Técnico da Contratada, com todas as informações sobre as Manutenções Preditivas realizadas.

O Relatório Técnico é a compilação de todas as anotações realizadas durante o Processo de Manutenção. De acordo com o cronograma físico, esta atividade se realizará dentro de 72 (setenta e duas) horas após o término da execução dos serviços de manutenção pela equipe da Contratada.

O Relatório será elaborado com as seguintes premissas:

- Discriminação qualitativa e quantitativa das seguintes medições: autonomia das baterias, frequência de saída, frequência de bypass, tensão das baterias, corrente de carga das baterias; corrente de descarga das baterias, tensão de entrada do retificador, tensão de entrada do bypass, tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor, potência ativa, potência reativa, potência aparente e potência de saída em % e capacidade de bateria em %;

- Gráficos com as unidades elétricas e térmicas medidas in-loco por meio dos instrumentos de precisão;

- Análise de série histórica das medidas elétricas e térmicas sobre a tendência do comportamento de vários elementos que compõem a solução; e

- Parecer técnico com observações sobre a necessidade de possíveis substituições de peças em caráter preventivo ou corretivo.

  - Rotina de Programa de Manutenção Preventiva

Os procedimentos realizados na Manutenção Preditiva são considerados pré-requisitos para a execução desta etapa, assim antes de proceder as atividades para a Manutenção Preventiva, a Contratada irá verificar se todas as etapas anteriores foram executadas. Caso ainda constem pendências dessa etapa, os técnicos deverão revisar os procedimentos incompletos com o intuito de evitar riscos durante o Processo Preventivo.

    - Equipamentos UPS

Esta etapa compreende os procedimentos/rotinas para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap e Baterias Hot-Swap.

Estes serviços deverão ocorrer, semestralmente, ou seja, 02(duas) vezes ao ano.

Relação de Materiais que podem ser utilizados de acordo com a necessidade de cada atividade, a saber:

Material de segurança pessoal EPI’s (capacete, protetor auricular, luvas, calçado especializado, óculos apropriado e máscara de proteção respiratória do tipo cirúrgica) e da caixa de ferramentas.

Ferramentas isoladas, alicate amperímetro, multímetro RMS, analisador de rede, osciloscópio com capacidade de leitura de corrente, pirômetro ótico infravermelho, termômetro infravermelho e notebook.

Procedimentos e rotinas da Manutenção Preventiva

| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva (frequência: semestral) - (quantidade anual: 2) | Preditiva mensal | 02:00 | Executar a manutenção preditiva mensal e os itens subsequentes. |
|  | Desligamento do UPS | 00:01 | Será realizada a colocação do UPS em modo “by-pass” eletrônico através do display do UPS. |
|  |  | 00:01 | Usando a chave de manutenção externa, será colocada a carga crítica para ser alimentada pela concessionária/grupo gerador. |
|  |  | 00:05 | Será desligado o UPS, com verificação da alimentação AC e DC do sistema. |
|  |  | 00:03 | Será verificado se o UPS está completamente desenergizado. |
|  | Inspeção elétrica (com sistema desligado) | 00:07 | Será verificada a tensão de entrada entre as fases (R,S,T) e com o neutro/terra com multímetro. |
|  |  | 00:07 | Será verificada a tensão de saída entre as fases (R,S,T) e com o neutro/terra com multímetro. |
|  |  | 00:05 | Será verificada a tensão entre neutro e terra do sistema com multímetro. |
|  |  | 00:07 | Será verificada a corrente de entrada do UPS com amperímetro. |
|  |  | 00:07 | Será verificada a corrente de saída do UPS com amperímetro. |
|  |  | 00:07 | Será verificada a tensão de flutuação das baterias com multímetro. |
|  |  | 00:07 | Será verificada a tensão de “ripple” das baterias com multímetro. |
|  | Inspeção do equipamento (com sistema desligado) | 00:05 | Inspeção visual do UPS incluindo cabos e terminais que entram e saem do equipamento (UPS, PDU e baterias) |
|  |  | 00:10 | Será realizada a limpeza de todo o sistema. se o equipamento estiver excessivamente sujo, será informado no relatório técnico. |
|  |  | 00:25 | Serão verificadas as conexões de cabos e barramentos do sistema, observando se os mesmos estão apropriadamente conectados. Será realizado o reaperto de todas as conexões elétricas de alimentação elétrica na entrada e saída do UPS, baterias e bypass. |
|  |  | 00:45 | Serão substituídas eventuais peças que foram identificadas nas manutenções anteriores. |
|  | Inspeção elétrica (sem tensão) | 00:01 | Será realizada a ligação da tensão de entrada do UPS incluindo o procedimento de energização da eletrônica do UPS. |
|  |  | 00:01 | Será removida a tensão de entrada e será realizado o startup do UPS somente com a carga de baterias. |
|  |  | 00:01 | Será restabelecida a tensão de entrada e verificação se o UPS retornou automaticamente para a operação normal. |
| Manutenção preventiva (frequência: semestral) - (quantidade anual: 2) | Inspeção elétrica (sem tensão) | 00:05 | Serão verificadas as tensões do UPS com multímetro e comparadas com as tensões do display do UPS. |
|  |  | 00:05 | Será removida a tensão de entrada do UPS e verificada a correta transferência para operação de descarga da bateria. Será monitorada a transferência com instrumento para garantir que não há distúrbios na forma de onda de saída. |
|  |  | 00:05 | Será restabelecida a tensão de entrada e verificada a correta transferência para operação “normal”. Será monitorada a transferência com instrumento para garantir que não há distúrbios na forma de onda de saída. |
|  |  | 00:05 | Será executada a operação de by-pass eletrônico através do display. Será monitorada a transferência com instrumento para garantir que não há distúrbios na forma de onda de saída. |
|  |  | 00:05 | Através do display, será realizada a transferência para operação “normal”. Será monitorada a transferência com o osciloscópio para garantir que não há distúrbios na forma de onda de saída. |
|  |  | 00:01 | Será realizada a transferência da carga para o UPS. |
|  |  | 00:02 | Será verificado se o sistema está 100% funcional e alimentando as cargas críticas. |
|  | Inspeção final | 00:03 | Será verificado se o interior e exterior do UPS e rack de baterias estão limpos e livres de detritos decorrentes da manutenção. |
|  |  | 00:01 | Será verificado se a área ao redor do sistema está limpa. |
|  |  | 00:03 | Será verificado se o sistema está completamente operacional e modo “normal” |
| Relatório final |  | 03:00 | Relatório gerencial com aplicação MAINT e anotação técnica. |
| Total |  | 08:00 |  |

    - Sistemas de Ar Condicionado

Esta etapa compreende os procedimentos/rotinas para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva para os sistemas de Ar condicionado. Estes serviços deverão ocorrer Trimestralmente por 04 (quatro) vezes e Semestralmente por 02 (duas) vezes ao ano.

Procedimentos e Rotinas da Manutenção Preventiva

| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventiva trimestral (quantidade: 4/ano) | Preditiva mensal | 00:30 | Executar a manutenção preventiva mensal e os itens subsequentes |
|  | Conservação e limpeza | 00:05 | Limpeza da bandeja de condensado |
|  |  | 00:05 | Lavagem dos filtros |
|  |  | 00:05 | Verificação e limpeza superficial do condensador (apenas esguicho de água) |
|  | Inspeção mecânica | 00:01 | Verificar temperatura de sub-resfriamento |
|  |  | 00:04 | Verificar a conservação e fixação de tubulação |
| Relatório final |  | 02:00 | Relatório gerencial com aplicação MAINT e anotação técnica. |
| Total |  | 02:50 |  |

| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção preventiva semestral (quantidade: 2/ano) | Preventiva trimestral | 2:50 | Executar todos os itens da manutenção trimestral além dos itens abaixo |
|  | Conservação e limpeza | 0:25 | Lavagem do condensador (jato de água e sabão) |
|  | Sistema mecânico | 0:05 | Reaperto dos ventiladores |
|  |  | 0:02 | Testar válvula de alta pressão |
|  |  | 0:01 | Verificar filtro secador |
|  |  | 0:01 | Verificar a válvula de expansão |
|  | Inspeção elétrica | 0:05 | Reaperto das conexões e contatos elétricos |
|  |  | 0:01 | Verificar o funcionamento e integridade das contatoras |
| Total |  | 01:30 |  |

    - Relatório Final

Esta etapa é a conclusiva de todo o trabalho executado. É nela onde será destacado o Laudo Técnico atestado e assinado por um Engenheiro Responsável Técnico da Contratada, com todas as informações sobre as Manutenções Preventivas realizadas.

O Relatório Técnico é a compilação de todas as anotações realizadas durante o Processo de Manutenção. De acordo com o cronograma físico, esta atividade se realizará dentro de 72 horas (Três dias úteis) após o término da execução dos serviços de manutenção pela equipe da Contratada.

O Relatório será construído com as seguintes formatações:

- Discriminação qualitativa e quantitativa das seguintes medições: autonomia de baterias, frequência de saída, frequência de bypass, tensão das baterias, corrente de carga das baterias; corrente de descarga das baterias, tensão de entrada do retificador, tensão de entrada do bypass, tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor, potência ativa, potência reativa, potência aparente e potência de saída em % e capacidade de bateria em %;

- Gráficos com as unidades elétricas e térmicas medidas in-loco por meio dos instrumentos de precisão; análise de série histórica das medidas elétricas e térmicas sobre a tendência do comportamento de vários elementos que compõem a solução; e

- Parecer técnico com observações sobre a necessidade de possíveis substituições de peças em caráter corretivo ou sobre possíveis substituições de peças realizadas na manutenção preventiva.

  - Rotina de Programa de Manutenção Corretiva

Os procedimentos realizados na Manutenção Preditiva e Preventiva são considerados pré-requisitos para a execução desta etapa.

    - Equipamentos UPS

Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corretiva para Execução do Serviço para equipamentos UPS modulares Hot-Swap e Baterias Hot-Swap (Módulos e Baterias). Estes serviços poderão ocorrer em períodos pontuais. Ao todo está sendo prevista em média 01(uma) ocorrência ao ano para cada equipamento.

Procedimentos e Rotinas da Manutenção Corretiva

| Tipo de manutenção | Etapa | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção corretiva (frequência estimada - quantidade anual: 1) | Substituição de módulos UPS (*) | 00:15 | Será realizada a troca de módulo UPS. |
|  |  | 00:40 | Serão executados os procedimentos da manutenção preventiva referente aos módulos UPS substituídos. |
|  | Substituição de baterias | 00:15 | Será realizada a troca dos packs de baterias. |
|  |  | 00:40 | Serão executados os procedimentos da manutenção preventiva referente ao banco de baterias como um todo. |
|  | Substituição de chave estática (*) | 00:15 | Será realizada a troca da chave estática. |
|  |  | 00:40 | Será executados os procedimentos da manutenção preventiva referente a chave estática substituída. |
|  | Inspeção final | 00:05 | Será verificado se o sistema está completamente operacional e modo “normal” |
| Relatório final |  | 01:30 | Relatório gerencial com aplicação MAINT e anotação técnica. |
| Total |  | 02:30 | (*) os tempos das substituições dos módulos UPS, baterias e chave estática são orientativo e não estão somados ao tempo total. |

    - Equipamentos de ar condicionado

Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corretiva para Execução do Serviço para equipamentos UPS modulares Hot-Swap e Baterias Hot-Swap (Módulos e Baterias). Estes serviços poderão ocorrer em períodos pontuais. Ao todo está sendo prevista em média 01 (uma) ocorrência ao ano para cada equipamento.

Procedimentos e Rotinas da Manutenção Corretiva (estimado)

| Tipo de manutenção | Etapas |  | Tempo (hh/mm) | Especificação dos serviços |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conjunto Mecânico | Ventilador da evaporadora |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição do ventilador e reativação do mesmo para teste. |
|  | Ventilador da condensadora |  | 2:00 | Parada do equipamento para a substituição do ventilador e reativação do mesmo para teste. |
|  | Bomba de condensado |  | 1:00 | Realiza-se a substituição da bomba de condensado |
| Sensores | Sensor de temperatura interno |  | 2:00 | Parada do equipamento, desmontagem do chicote, substituição do sensor, remontagem do chicote para ativação e teste |
|  | Sensor de temperatura de rack |  | 0:30 | Parada do equipamento para substituição do sensor e ativação e teste. |
|  | Pressostato |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição do sensor e posterior ativação e teste. |
|  | Transdutor de pressão |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição do sensor e posterior ativação e teste. |
|  | Boia de condensado |  | 1:00 | Parada do equipamento para a limpeza da bandeja de condensado e substituição dos sensores, em seguida ativação e teste. |
| Controle e Automação | VFD da condensadora |  | 1:00 | Parada do equipamento para a substituição e configuração da peça e posterior ativação e teste. |
|  | Placa mãe (PCB CRAC) |  | 2:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça e configuração do sistema e posterior ativação e teste. |
|  | Power Backplane |  | 1:00 | Parada do equipamento para a substituição e configuração da peça e posterior ativação e teste. |
|  | PCB CRAC 2X DP |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça. |
|  | RC NMC CAN |  | 1:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça e configuração do sistema e posterior ativação e teste. |
|  | PCB XA SIMM |  | 1:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça e configuração do sistema e posterior ativação e teste. |
|  | CRAC 8X 2 FORM-C Relay |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
|  | DISPLAY |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
| Sistema Elétrico | COIL SOLENOID VALVE |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
|  | Capacitor de partida do compressor |  | 1:00 |  |
|  | Contatora do compressor |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
|  | Contatora da condensadora |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
|  | Fonte de alimentação da Evaporadora |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
|  | Fonte de alimentação do VFD da condensadora |  | 0:30 | Parada do equipamento para a substituição da peça e posterior ativação e teste. |
| Subsistemas de Refrigeração (*) | Substituição de Compressor | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste. |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
|  | Substituição da válvula de expansão | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste. |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
|  | Substituição da válvula eletrônica de by-pass | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste. |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
|  | Substituição da válvula solenoide de refrigeração | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
|  | Substituição da válvula de controle de pressão da condensadora | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
|  | Correção de vazamentos | Corretiva | 3:00 | Parada do equipamento para a substituição da peça, procedimento de vácuo e posterior ativação e teste |
|  |  | Vácuo | 24:00 |  |
|  |  | Ativação | 3:00 |  |
| TOTAL |  |  | 47:00 |  |

    - Relatório Final

Esta etapa é a conclusiva de todo o trabalho executado. É nela onde será destacado o Laudo Técnico atestado e assinado por um Engenheiro Responsável Técnico da Contratada, com todas as informações sobre as Manutenções Corretivas realizadas.

O Relatório Técnico é a compilação de todas as anotações realizadas durante o Processo de Manutenção. De acordo com o cronograma físico, esta atividade se realizará dentro de 72 horas (três dias úteis) após o término da execução dos serviços de manutenção pela equipe da Contratada.

O Relatório será construído com as seguintes formatações:

- Discriminação qualitativa e quantitativa das seguintes medições: autonomia de baterias, frequência de saída, frequência de bypass, tensão das baterias, corrente de carga das baterias; corrente de descarga das baterias, tensão de entrada do retificador, tensão de entrada do bypass, tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor, potência ativa, potência reativa, potência aparente e potência de saída em % e capacidade de bateria em %;

- Gráficos com as Unidades Elétricas e Térmicas medidas in-loco por meio dos instrumentos de precisão; e

- Análise de série histórica das medidas elétricas e térmicas sobre a tendência do comportamento de vários elementos que compõem a solução.

- DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Cada Curso de Capacitação será dividido em 02 (duas) partes, sendo a primeira a base de uma formação pedagógica teórica e a segunda por meios de exercícios práticos.

    - Capacitação Técnica na Operacionalização dos UPS

A Capacitação Técnica para os Equipamentos UPS deverá cobrir os seguintes temas:

| Tipo de manutenção | Tipo | Tempo (hh/mm) | Ementa da capacitação técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitação técnica para os equipamentos UPS | Aula teórica | 01:00 | Práticas de segurança. |
|  | Aula teórica | 03:00 | Overview (visão global) e especificações técnicas. |
|  | Aula teórica | 04:00 | Funcionamento e operação. |
|  | Aula prática | 07:00 | Identificação dos componentes e manobras: remoção dos módulos; navegação no display; e acesso a placa de gerenciamento. |
|  | Aula teórica | 01:00 | Troubleshooting (solução de problemas) |
| Total |  | 16:00 |  |

    - Capacitação Técnica na Operacionalização do Sistema de Ar Condicionado

A capacitação técnica para do sistema de ar condicionado deverá cobrir os seguintes temas:

| Tipo de manutenção | Tipo | Tempo (hh/mm) | Ementa da capacitação técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitação técnica para o sistema de ar condicionado | Aula teórica | 01:00 | Práticas de segurança. |
|  | Aula teórica | 03:00 | Overview (visão global) e especificações técnicas. |
|  | Aula teórica | 04:00 | Funcionamento e operação. |
|  | Aula prática | 07:00 | Identificação dos componentes e manobras e navegação no display. |
|  | Aula teórica | 01:00 | Troubleshooting (solução de problemas) |
| Total |  | 16:00 |  |

- DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade |  | Freq. Anual | Total Horas Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equiptos | Horas |  |  |
|  |  | Unid | (hh:mm) |  | (hh:mm) |
| 1.0 | Serviços de manutenção preditiva |  |  |  |  |
| 1.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 04:00 | 10 | 40:00:00 |
| 1.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 02:00 | 8 | 32:00:00 |
| 2.0 | Serviços de manutenção preventiva |  |  |  |  |
| 2.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 08:00 | 2 | 16:00 |
| 2.2 | Trimestral p/ sist.de ar condicionado | 2 | 00:50 | 2 | 03:20 |
| 2.3 | Semestral p/ sist. de ar condicionado | 2 | 01:30 | 2 | 06:00 |
| 3.0 | Serviços de manutenção corretiva |  |  |  |  |
| 3.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 02:30 | 2 | 05:00 |
| 3.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 08:00 | 3 | 48:00:00 |
| 4.0 | Serviços de suporte técnico especializado presencial |  |  |  |  |
| 4.1 | Para acompanhamento em manobras operacionais |  | 12:00 | 3 | 36:00:00 |
| 5.0 | Visita Tecnica |  |  |  |  |
| 5.1 | Deslocamento para o local para cada intervenção |  | 02:00 | 32 | 64:00:00 |
| 6.0 | Prestação de serviços de transferência de tecnologia - serviços de capacitação técnica |  |  |  |  |
| 6.1 | Para operação dos UPS’s - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |
| 6.2 | Para operação do sistema de ar condicionado - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |
| 7.0 | Fornecimento de Peças, Materiais e Insumos. |  |  |  |  |
| 7.1 | Reposição de peças e materiais para UPS modular tipo. (A) |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade |
| A1 | Módulo de potência 25 kW | sypm25kd |  |  | 12 |
| A2 | Chave estática bypass 500 kW | sysw500kd |  |  | 1 |
| A3 | Módulo de inteligência lim/rim | wsymim6 |  |  | 2 |
| A4 | Gaveta de bateria | sybtu2-plp |  |  | 120 |
| 7.2 | Reposição de peças e materiais para ar condicionado. (B) |  |  |  |  |
| B1 | Inrow 300mm cond pump - spare part | 0j-0011 |  |  | 2 |
| B2 | Cable assy thermistor gls 13ft | 0j-0w2818a |  |  | 2 |
| B3 | Cable assy thermistor gls 8ft | 0j-0w3163a |  |  | 2 |
| B4 | Vvalve txv 1/2odfx5/8odf extnd r410a 3ton | 0j-875-4357a |  |  | 2 |
| B5 | connector set for acrd customer interface - spare part | w0h-0212 |  |  | 2 |
| B6 | kit acrd 10kw receiver roto valve assy - spare part | w0h-0233 |  |  | 2 |
| B7 | rc fan module assy - spare part | w0m-61005 |  |  | 2 |
| B8 | inrow rc/sc condensate float switch - spare part | w0n-0279 |  |  | 2 |
| B9 | inrow rc/sc powerview display - spare part | w0n-0286 |  |  | 2 |
| B10 | rc pcb assy, motherboard w/simm and mini-rhodes -spare part | w0p2370 |  |  | 2 |
| B11 | complete 829 pcb crac power backplane - spare part | w0p2566 |  |  | 2 |
| B12 | circuit board 8x 2 form-c relay for acrd100-201 - spare part | w0p2570 |  |  | 2 |
| B13 | controller signal wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4440 |  |  | 2 |
| B14 | base features wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4441 |  |  | 2 |
| B15 | power to controller box wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4442 |  |  | 2 |
| B16 | power backplane power wire harness for acrd100-201- spare part | w0w4444 |  |  | 2 |
| B17 | mother board temperature probe jumper wire for acrd100-201 | w0w4446 |  |  | 2 |
| B18 | capacitor metalized polypropylene 370v 50uf - spare part | w234-0500 |  |  | 2 |
| B19 | contactor 2pole 20a 208-240v - spare part | w451-0241 |  |  | 2 |
| B20 | inrow sc high pressure switch - spare part | w541-0087 |  |  | 2 |
| B21 | inrow rc/sc door key - spare part | w870-8135 |  |  | 2 |
| B22 | compressor, scroll 208-230/1/60 10kw for acrd100-201 - spare part | w875-00103 |  |  | 2 |
| B23 | electronic expansion valve 3/8" outside diameter female f | w875-00105 |  |  | 2 |
| B24 | coil solenoid valve 1/2" 208-240v 7w for acrd100/101 - spare part | w875-00108 |  |  | 2 |
| B25 | filter-drier 1/2"odf solder - spare part | w875-2088 |  |  | 2 |
| B26 | refrigeration pressure transducer 2cp5 - spare part | w875-3400 |  |  | 2 |
| B27 | teflon rings for roto 1" - spare part | w875-4291 |  |  | 2 |
| B28 | refrigeration solenoid valve 1/2" outside diameter female | w875-4350 |  |  | 2 |
| B29 | dc rectifier 500w for acrd100-201 - spare part | w920-0082 |  |  | 2 |
| 8.0 | Da supervisão e monitoramento remoto |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade |
| 1 | UPS mod. Symmetra 300 kw - 4,2% material | UPS300kW |  |  | 1 |
| 2 | Sistema de ar condicionado - 4,2% material | acrd100 |  |  | 2 |

- DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços foram estimados em R$ 17.659,11/mês e R$ 211.909,34/ano.

- DA PESQUISA DE PREÇOS PARA A ESTIMATIVA DE CUSTO

  - A pesquisa de preços para compor a Estimativa de Custo do objeto, foi realizada de conformidade com a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de Agosto de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - A licitante interessada poderá realizar uma vistoria nos locais onde serão desenvolvidos os serviços, para conhecimento das condições ambientais e técnicas em que se deverão desenvolver os trabalhos;

  - Recomenda-se que a vistoria seja efetuada por 01(um) representante da licitante que tenha conhecimento técnico do escopo;

  - A licitante deverá realizar a vistoria, preferencialmente, durante o prazo, cujo final antecede de 1(um) dia ao da data da licitação

  - A vistoria deverá ser marcada previamente pela licitante, em horário de expediente normal do MME, após leitura minuciosa do Edital (inclusive o Termo de Referência), pelo fone (061) 2032-5676 e será acompanhada por profissional da Divisão de Obras e Serviços de Engenharia do MME, que atestará a Declaração de Vistoria, conforme modelo em anexo.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Apresentação de comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto;

  - Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, emitidos em seu nome por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, onde comprove ter executado serviços, que sejam compatíveis e pertinentes aos do objeto, em características e prazos, com a seguinte relevância:

Manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, suporte técnico presencial, e supervisão/monitoração remota em Sistema Ininterrupto de Energia - UPS (Nobreak), modulado, expansível e redundante, com potencia superior a 200 kW ou 200 kVA, com prazo superior a 2(dois) anos.

  - Apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome de profissionais da área de Engenharia, integrantes do seu quadro de pessoal permanente à data prevista para a licitação, que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto, de conformidade com a relevância solicitada nesta qualificação.

  - Apresentação da relação explícita e a declaração formal da sua disponibilidade, dos equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado, para realização do objeto, conforme preceitua o § 6º do Art. 30 da Lei 8666/93;

  - Apresentação da Declaração de Vistoria Técnica.

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados conforme as frequências definidas no item: DA ROTINA DOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS deste Termo de Referencia, cujo faturamento deverá ter como base o modelo de Ordem de Serviço abaixo.

| Ordem de Serviço nº _________/201.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços de Manutenção Preditiva | Equip. | Horas |  | Total |
| 1.1 | Para equipamentos UPS |  |  |  |  |
| 1.2 | Para sistemas elétricos (painéis elétricos do sistema) |  |  |  |  |
| 2.0 | Serviços de Manutenção Preventiva | Equip. | Horas |  | Total |
| 2.1 | Para equipamentos UPS |  |  |  |  |
| 2.2 | Para sistemas elétricos (painéis elétricos do sistema) |  |  |  |  |
| 3.0 | Serviços de Manutenção Corretiva | Equip. | Horas |  | Total |
| 3.1 | Para equipamentos UPS |  |  |  |  |
| 3.2 | Para equipamentos de ar condicionado |  |  |  |  |
| 4.0 | Serviços de suporte técnico presencial |  | Horas |  | Total |
| 4.1 | Para acompanhamento em manobras operacionais |  |  |  |  |
| 5.0 | Visita técnica | Desl. | Horas |  | Total |
| 5.1 | Deslocamento para o MME para cada intervenção |  |  |  |  |
| a = Quantidade de horas consumidas no mês |  |  |  |  |  |
| b = Custo da hora técnica de notória especialização |  |  |  |  | R$ |
| c = Subtotal (a x b) |  |  |  |  | R$ |
| 6.0 | Serviços de Capacitação | Aluno | Horas |  | Total |
| 6.1 | Na operacionalização dos UPS |  |  |  |  |
| 6.2 | Na operacionalização do sistema de gerenciamento |  |  |  |  |
| d = Quantitativo total de horas para transferência de tecnologia |  |  |  |  |  |
| e = Custo de hora de instrução técnica com material pedagógico aplicado |  |  |  |  | R$ |
| f = Subtotal (d x e ) |  |  |  |  | R$ |
| 7.0 | Reposição de Peças, de Materiais e de Insumos. | Qdade |  | Valor Unit | Total |
| 7.1 | Para equipamentos UPS |  |  |  |  |
| 7.1.1 | .... |  |  |  |  |
| 7.1.2 | .... |  |  |  |  |
| 7.2 | Para equipamentos de ar condicionado |  |  |  |  |
| 7.2.1 | ... |  |  |  |  |
| 7.2.2 | ... |  |  |  |  |
| g = Subtotal - Custo de materiais de reposição |  |  |  |  | R$ |
| h = Total (c + f + g) |  |  |  |  | R$ |

- DO PAGAMENTO

  - O MINISTÉRIO pagará mensalmente pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva efetivamente executados após a apresentação da nota fiscal atestada por servidor nomeado para Fiscal do Contrato;

  - A Contratada receberá pela reposição de peças/materiais e insumos, efetivamente utilizados na manutenção preventiva e corretiva, conforme aprovado previamente na Ordem de Serviço e devidamente discriminados na nota fiscal;

  - O pagamento será feito, por meio de ordem bancária, a ser creditada na conta da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal.

- DA DURAÇÃO DO CONTRATO

A duração do contrato a que se refere este Termo de Referência será de 12(doze) meses e terá início a partir da sua assinatura, podendo ou não ser prorrogado, em iguais e sucessivos períodos, desde que comprovada a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, até o limite de 60(sessenta) meses, de acordo com Inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93.

- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO

O valor do contrato poderá ser reajustado financeiramente, nos termos do Art. 5º do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra especializada, dos materiais (peças/insumos), dos equipamentos e ferramental necessários para a perfeita execução dos serviços do objeto deste Termo de Referência, obriga-se a:

  - Cumprir integralmente este Termo de Referência, à legislação vigente, a todas as normas pertinentes, às recomendações dos fabricantes, à sua proposta, bem como às necessidades e orientações do próprio Ministério;

  - Seguir as rotinas de manutenções conforme definidas neste Termo de Referência, sem modificações, bem como propor outras que se façam necessárias, que serão analisadas pela Fiscalização, sem ônus ao contrato;

  - Assumir inteiramente a responsabilidade técnica pela execução dos serviços, que não será reduzida ou alterada em decorrência da existência da Fiscalização;

  - Levar, por escrito, imediatamente ao conhecimento da Fiscalização qualquer tipo de acidente, fato extraordinário ou anormal e que, eventualmente, venha a ocorrer durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis;

  - Prestar assessoria técnica, com orientações, sugestões e assistências técnicas de interesse do MME em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam este Termo de Referência;

  - Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, com uniformes limpos, em boas condições de higiene e segurança, e identificados com crachás com foto recente;

  - Arcar com os custos de peças de reposição e da mão de obra para sua instalação, nos casos da falta de manutenção adequada por imperícia, negligência, incompetência ou quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de quaisquer naturezas aos sistemas, quando toda a recuperação e/ou reparos necessários serão de inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, a fim de recolocá-los nas condições adequadas de funcionamento, inclusive com a substituição de máquinas, equipamentos ou instalações, caso isso se faça necessário, de FORMA URGENTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, para que as instalações e os equipamentos que recebem a cobertura da UPS (nobreak) não fiquem com a contingência energética interrompida;

  - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para o MME, devendo, para tanto programar os serviços junto com a Fiscalização;

  - Não sub-empreitar parcial ou globalmente os serviços;

  - Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

  - Diligenciar para que seus funcionários e preposto tratem o pessoal do MME com atenção e urbanidade, acatando suas exigências, prestando os esclarecimentos que forem solicitados, e atendendo de imediato às reclamações formuladas pelo Órgão;

  - Adotar e observar, cumprir e fazer cumprir, todas as normas de segurança de prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa das funções específicas;

  - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), apropriados para o exercício das atividades profissionais, como exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT;

  - Realizar as manutenções corretivas imediatamente após a identificação de sua necessidade, evitando, assim, danos adicionais;

  - Aceitar que prejuízos decorrentes de falhas comprovadas nas manutenções preventivas e/ou corretivas cometidas pelos seus empregados serão lhe imputados;

  - Apresentar, a pedido, orçamentos para serem analisados pelo MME relativos a materiais e/ou equipamentos danificados em decorrência de descarga elétrica, furto, incêndio, sabotagens, casos fortuitos e ou força maior, interferência de terceiros não credenciados pela Contratada, desde que se comprove a inexistência de falha ou imperícia na manutenção, ou descuido ou falta de providências da Contratada, bem como no caso de alterações nos sistemas existentes;

  - Fornecer, sem ônus para o MME, orçamento referente a serviços extras;

  - Promover o transporte de peças e equipamentos que tenham que ser retirados para reparos;

  - Auxiliar a Fiscalização no acompanhamento de obras afins com o objeto deste Termo de Referência, mesmo que executadas por outras empresas contratadas pelo Ministério, visando já ao seu enquadramento às suas manutenções futuras;

  - Registrar o contrato dos serviços junto ao CREA-DF e efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART), entregando uma cópia ao MME no prazo máximo de 10(dez) dias da assinatura do contrato para ciência, condição para recebimento da 1ª fatura;

  - Utilizar pessoal próprio, contratado sob sua inteira responsabilidade, capacitado, orientado e treinado, para, sob a sua supervisão direta, realizar todas as tarefas, e manter as instalações e os equipamentos adequadamente ajustados e em condições de operação com segurança, conforto e eficiência para a obtenção da eficácia esperada, sendo todos cientes das normas técnicas que regem as atividades;

  - Sinalizar ou isolar convenientemente o local, a área ou o equipamento objeto das intervenções preventivas e/ou corretivas, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos servidores do MME ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela legislação vigente;

  - Tomar todas as providências necessárias, para que em nenhuma hipótese, seja permitido que os funcionários da empresa Contratada trabalhem sem os Equipamentos de Proteção Individual - (EPI’s), requeridos no desempenho de cada uma das atividades específicas, bem como, providenciar o laudo de aprovação da DRT/DF, no caso da utilização de andaimes, torres, balancins, etc.;

  - Programar junto com a Fiscalização todos os trabalhos que requeiram a paralisação dos equipamentos para os finais de semana para não prejudicar os andamentos normais do Ministério;

  - Manter no local de serviços o Diário de Ocorrências (que poderá ser informatizado), para que a Fiscalização do MME acompanhe diariamente os registros de operações normais do dia anterior, e, principalmente, as anormalidades verificadas no período, bem como as providências adotadas para sua prevenção;

  - Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante;

  - Prestar esclarecimentos ao Ministério, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados;

  - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do Ministério, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30(trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Ministério reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito;

  - Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços;

  - Informar aos empregados que os mesmos não terão nenhum vínculo com o Ministério, ficando sob a sua inteira responsabilidade os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, vale refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato;

  - Realizar, à suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pelo Ministério;

  - Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) os materiais que por ventura sejam rejeitados pela fiscalização;

  - Não vincular o recebimento da fatura dos serviços do MME, com o pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

  - Assumir responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários, bem como, pelos encargos previstos em vigor, obrigando-se a saldá-los nos casos legais, independentes do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Ministério;

  - Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidente de trabalhos, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados na execução de serviços inerentes a este contrato, ainda que acontecido nas dependências do Ministério;

  - Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista civil ou penal, relacionada a execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

  - Assumir toda a responsabilidade pelo transporte dos materiais, carga e descarga, e eventual perda, bem como, pela sua distribuição para execução dos serviços, adotando metodologia própria de distribuição, desde que não haja falta de material para prestação dos serviços;

  - Respeitar as normas e procedimentos do Ministério, quanto à segurança interna (entrada e saída de pessoal e material), além de respeito às normas de segurança do trabalho;

  - Apresentar, sempre que solicitada pelo Contratante, os comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais, e regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED, nos termos da Lei nº 4.923/65); cópia da carteira de trabalho e previdência social dos empregados admitidos no período; documentação rescisória completa e recibos de pagamentos dos empregados demitidos no período;

  - Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e idoneidade moral;

  - Adquirir materiais que tenham sidos produzidos observando os critérios de sustentabilidade ao meio ambiente, de conformidade com o DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE JUNHO DE 2012 da Presidência da República, dando preferência para aqueles fabricados com materiais recicláveis;

  - Responsabilizar pelo descarte de peças/insumos substituídos, que deverão ser armazenados em local apropriado e acondicionadas em recipientes adequados para destinação específica de acordo com a legislação ambiental;

  - Indicar “Preposto”, aceito pelo Contratante, que será legitimo representante da Contratada, responsável pela execução do contrato, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação de se reportar, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços pelo Contratante (Fiscal do Contrato) que tomará as providências pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas detectados;

  - Disseminar entre os seus funcionários a necessidade da economia de consumo de energia elétrica, de água, de papel para impressão, de papel toalha, sabão líquido e higiênico nos banheiros, de copos descartáveis, etc., com fulcro na sustentabilidade;

  - Fazer o descarte dos resíduos sólidos, por intermédio da Coleta Seletiva Solidária do Ministério;

  - Zelar, de conformidade com a politica de segurança de TI do Ministério, pelo uso dos pontos de rede de dados e voz disponibilizados pelo Contratante.

18.47 	Manter todas as condições de qualificação exigidas na licitação, durante toda a vigência do Contrato, particularmente no que tange ao desempenho e capacidade técnica operativa.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

- Propiciar à Contratada o acesso aos locais onde os serviços serão executados, em horário adequado e no tempo necessário para o seu cumprimento;

- Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços;

- Fiscalizar o exato cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse;

- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Licitante Vencedora que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua Fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

- Fiscalizar a execução dos serviços por meio de Fiscal do Contrato especialmente designado para esse fim, de conformidade com o Art. 67 da Lei 8666/93;

- Comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do endereço de cobrança;

- Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos mesmos;

- Relacionar-se com a Licitante Vencedora exclusivamente através de pessoa por ela credenciada (preposto);

- Comunicar a Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas nesse Termo de Referência e no respectivo Contrato, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização;

- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a serviço do Contratante, para comprovar o registro da função profissional;

- Realizar por intermédio do Fiscal do Contrato, as disposições de fiscalização nos termos do Anexo IV – Guias de Fiscalização dos Contratos Terceirizados da Instrução Normativa IN nº 02/2008;

- Documentar e firmar em registro próprio (Livro de Ocorrências), juntamente com o preposto da Contratada, as ocorrências havidas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou incorreções observadas;

- Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor;

- Providenciar em tempo hábil, por intermédio da Coordenação de Atividades Gerais/CGRL/SPOA/SE/MME e na impossibilidade desta por unidade administrativa superior, as decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato;

- Evitar direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

- Fiscalizar os termos da Súmula Vinculante N°13 do STF, que trata do Nepotismo na contratação de funcionários no Serviço Publico, a serem alocados ao Ministério.

- Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato, devendo verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento;

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se a Contratada injustificadamente não cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência, ela poderá sofrer sanções administrativas de conformidade com o Art. 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/2002, e aquelas estabelecidas no Contrato.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Para efeito deste Termo de Referência, o termo Contratante e a sigla MME significam Ministério de Minas e Energia, que contratará o fornecimento objeto da presente licitação; o termo Contratada define o proponente vencedor do certame licitatório a quem será adjudicado o contrato, e o termo Fiscalização define o servidor ou a equipe designada para fiscalização dos serviços;

  - Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, por meio da Divisão de Obras e de Serviços de Engenharia/COAGE/SPOA/SE/MME, sito a Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 1º Andar, Sala 130, fone (061) 2032-5670 e ou fax (061) 2032-5512, Brasília/DF.

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Em papel timbrado da licitante)

À Comissão Permanente de Licitação

Ministério de Minas e Energia - MME

Brasília - DF

REF: Pregão Eletrônico nº 25/2015-MME

Apresentamos a V. Sª nossa Proposta de Preços para a prestação de serviços técnicos comuns de engenharia, de forma contínua, para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia de operação, supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, materiais e insumos, para o Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), do Ministério de Minas e Energia, instalado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, e de acordo com as especificações técnicas e condições gerais constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

(A proposta deverá ser apresentada de acordo com a planilha e condições abaixo descritas):

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade |  | Freq. Anual | Total Horas Anual | Valor (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equiptos | Horas |  |  | Unit. | Total |  |
|  |  | Unid | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  |  |  |
| 1.0 | Serviços de manutenção preditiva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 04:00 | 10 | 40:00:00 |  |  |  |
| 1.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 02:00 | 8 | 32:00:00 |  |  |  |
|  | Soma Item 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Serviços de manutenção preventiva |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 08:00 | 2 | 16:00 |  |  |  |
| 2.2 | Trimestral p/ sist.de ar condicionado | 2 | 00:50 | 2 | 03:20 |  |  |  |
| 2.3 | Semestral p/ sist. de ar condicionado | 2 | 01:30 | 2 | 06:00 |  |  |  |
|  | Soma Item 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Serviços de manutenção corretiva |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 02:30 | 2 | 05:00 |  |  |  |
| 3.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 08:00 | 3 | 48:00:00 |  |  |  |
|  | Soma Item 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Serviços de suporte técnico especializado presencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Para acompanhamento em manobras operacionais |  | 12:00 | 3 | 36:00:00 |  |  |  |
| 5.0 | Visita Tecnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Deslocamento para o local para cada intervenção |  | 02:00 | 32 | 64:00:00 |  |  |  |
| 6.0 | Prestação de serviços de transferência de tecnologia - serviços de capacitação técnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Para operação dos UPS’s - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |  |  |  |
| 6.2 | Para operação do sistema de ar condicionado - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |  |  |  |
|  | Soma Item 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL SERVIÇOS (Somatório Itens 1.0 a 6.0 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Fornecimento de Peças, Materiais e Insumos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Reposição de peças e materiais para UPS modular tipo. (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade | Valor (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| A1 | Módulo de potência 25 kW | sypm25kd |  |  | 12 |  |  |  |
| A2 | Chave estática bypass 500 kW | sysw500kd |  |  | 1 |  |  |  |
| A3 | Módulo de inteligência lim/rim | wsymim6 |  |  | 2 |  |  |  |
| A4 | Gaveta de bateria | sybtu2-plp |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Soma Item A |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Reposição de peças e materiais para ar condicionado. (B) |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Inrow 300mm cond pump - spare part | 0j-0011 |  |  | 2 |  |  |  |
| B2 | Cable assy thermistor gls 13ft | 0j-0w2818a |  |  | 2 |  |  |  |
| B3 | Cable assy thermistor gls 8ft | 0j-0w3163a |  |  | 2 |  |  |  |
| B4 | Vvalve txv 1/2odfx5/8odf extnd r410a 3ton | 0j-875-4357a |  |  | 2 |  |  |  |
| B5 | connector set for acrd customer interface - spare part | w0h-0212 |  |  | 2 |  |  |  |
| B6 | kit acrd 10kw receiver roto valve assy - spare part | w0h-0233 |  |  | 2 |  |  |  |
| B7 | rc fan module assy - spare part | w0m-61005 |  |  | 2 |  |  |  |
| B8 | inrow rc/sc condensate float switch - spare part | w0n-0279 |  |  | 2 |  |  |  |
| B9 | inrow rc/sc powerview display - spare part | w0n-0286 |  |  | 2 |  |  |  |
| B10 | rc pcb assy, motherboard w/simm and mini-rhodes -spare part | w0p2370 |  |  | 2 |  |  |  |
| B11 | complete 829 pcb crac power backplane - spare part | w0p2566 |  |  | 2 |  |  |  |
| B12 | circuit board 8x 2 form-c relay for acrd100-201 - spare part | w0p2570 |  |  | 2 |  |  |  |
| B13 | controller signal wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4440 |  |  | 2 |  |  |  |
| B14 | base features wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4441 |  |  | 2 |  |  |  |
| B15 | power to controller box wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4442 |  |  | 2 |  |  |  |
| B16 | power backplane power wire harness for acrd100-201- spare part | w0w4444 |  |  | 2 |  |  |  |
| B17 | mother board temperature probe jumper wire for acrd100-201 | w0w4446 |  |  | 2 |  |  |  |
| B18 | capacitor metalized polypropylene 370v 50uf - spare part | w234-0500 |  |  | 2 |  |  |  |
| B19 | contactor 2pole 20a 208-240v - spare part | w451-0241 |  |  | 2 |  |  |  |
| B20 | inrow sc high pressure switch - spare part | w541-0087 |  |  | 2 |  |  |  |
| B21 | inrow rc/sc door key - spare part | w870-8135 |  |  | 2 |  |  |  |
| B22 | compressor, scroll 208-230/1/60 10kw for acrd100-201 - spare part | w875-00103 |  |  | 2 |  |  |  |
| B23 | electronic expansion valve 3/8" outside diameter female f | w875-00105 |  |  | 2 |  |  |  |
| B24 | coil solenoid valve 1/2" 208-240v 7w for acrd100/101 - spare part | w875-00108 |  |  | 2 |  |  |  |
| B25 | filter-drier 1/2"odf solder - spare part | w875-2088 |  |  | 2 |  |  |  |
| B26 | refrigeration pressure transducer 2cp5 - spare part | w875-3400 |  |  | 2 |  |  |  |
| B27 | teflon rings for roto 1" - spare part | w875-4291 |  |  | 2 |  |  |  |
| B28 | refrigeration solenoid valve 1/2" outside diameter female | w875-4350 |  |  | 2 |  |  |  |
| B29 | dc rectifier 500w for acrd100-201 - spare part | w920-0082 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Soma Item B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL MATERIAIS (Soma A + Soma B) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ESTIMADO MATERIAIS ANUAL |  |  |  |  | 10% |  |  |
| 8.0 | Da supervisão e monitoramento remoto |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade | Valor (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| 1 | UPS mod. Symmetra 300 kw - 4,2% material | UPS300kW |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sistema de ar condicionado - 4,2% material | acrd100 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL SUPERVISÃO ANUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerado o percentual de 4,2% ao mês para os serviços de supervisão e monitoração remota em relação aos valores total de peças, para cada item de serviços, conforme referência Isbn Kardec, Alan e Nascif, Júlio. Manutenção função estratégica. Rio de Janeiro. Qualitymark Editora Ltda. – 1998. 1ª edição. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL ANUAL (TOTAL SERVIÇOS + T OTAL PEÇAS + TOTAL SUPERVISÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL MENSAL (Total Geral Anual/12 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) VALOR A SER INSERIDO NO SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA A FASE DE LANCES

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao Ministério de Minas e Energia - MME.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:___________________________________________________

CNPJ/MF:_____________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

Tel/Fax: ______________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

Cidade: ________________ UF: ___________CEP.:___________________

Banco: ______________ Agência: _______________  c/c:  _____________

Dados do Representante Legal da Empresa :

Nome:________________________________________________________

Endereço :_____________________________________________________

Cidade: ________________ UF: ___________CEP.  :__________________

CPF/MF________________________Cargo/Função: __________________

Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________

Naturalidade:____________________Nacionalidade: __________________

Brasília,            de                     de 2015.

Atenciosamente,

Proponente

Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do proponente

Nome(s), endereço, Fax e telefone para contato.

ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

- Declaração _____________________(Nome da empresa) inscrita no CNPJ no _________, sediada _________________________ (endereço completo) __________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. - Local e Data _____________________________________ - (Assinatura do representante legal)

- Declaração _______________ (Nome da empresa) _________________________ inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador(a) da carteira de identidade nº ______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. - Local e Data _____________________________________ (Assinatura do representante legal)

## Declaração

___________(Nome da empresa)_________ inscrita no CNPJ nº ___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  __________________, portador(a) da carteira de identidade nº ___________ e do CPF nº __________, DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados que executam trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

- Local e Data

- _____________________________________

(Assinatura do representante legal)

- Declaração ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Identificação da Licitação) (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no subitem 7.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: - a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente pela Licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; - a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; - que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; - que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; - que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério de Minas e Energia antes da abertura oficial das propostas; e - que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. ____________________, em ___ de ______________ de 2015. ________________________________________________________ (representante legal da licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

- Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2015-MME

Processo nº 48000.001388/2015-87

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu representante legal, Senhor (a) _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Local e data.

____________________________________

Representante legal, com identificação completa

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos comuns de engenharia, de forma contínua, para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia de operação, supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, materiais e insumos, para o Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), do Ministério de Minas e Energia, instalado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, e de acordo com as especificações técnicas e condições gerais constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

A Coordenação de Atividades Gerais/CGRL/SPOA/SE/MME, por intermédio do servidor abaixo identificado, informa que a empresa:

| Nome da empresa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |
| Telefones | Fixo | Celular | Fax |
| E-mail |  |  |  |
| Contatos |  |  |  |
| Engº Responsável |  |  | CREA |
| Assinatura |  |  |  |

Declara, sob as penas da lei, que vistoriou o local e que conhece as condições em que serão executados os serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

Brasília/DF,            de                                  de 2015

___________________________________________________

Coordenação de Atividades Gerais/CGRL/SPOA/SE/MME

________________________________________

Licitante

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 48000. 001388/2015-87

CONTRATO No ........../2015–MME

CONTRAto para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (nobreak) QUE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E A EMPRESA ________________

A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, inscrito no CNPJ sob n.º 37.115.383/0001-53, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Brasília/Distrito Federal, CEP 70.065-900, neste ato representado por seu Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Senhor Marcelo Cruz, portador da Cédula de Identidade n.º ............................................ e CPF n.º  ........................................., com fundamento no Artigo 42, inciso VIII do Regimento Interno da Secretaria Executiva/MME aprovada pela Portaria SE/MME nº 89, de 27/2/2014, publicada no D.O.U de 28/2/2014, doravante denominado Contratante e, de outro lado, a empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob n.º ............................., estabelecida na ......................................na cidade......................., aqui representada por .............................................(cargo), portador da Cédula de Identidade n.º ......................... e CPF n.º ............................, daqui por diante denominada Contratada, têm entre si, justo e avençado e celebram este Contrato de Prestação de Serviços, que tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo supra mencionado, Pregão Eletrônico no 25/2015, regido pela Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002,  Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Instrução Normativa/IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 no que couber e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais disposições aplicáveis, bem como pelas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Cláusula PRIMEIRA – do Objeto

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos comuns de engenharia, de forma contínua, para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia de operação, supervisão e monitoração remota dos dispositivos ativos, visuais e sensoriais, com reposição de peças, materiais e insumos, para o Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), do Ministério de Minas e Energia, instalado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, e de acordo com as especificações técnicas e condições gerais constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Subcláusula Única - São partes integrantes deste Instrumento como se nele transcrito:

- Termo de Referência e seus Anexos;

- Proposta da Contratada, datada de ____/____/2015, com os documentos que a compõem;

- Correspondências trocadas entre o Contratante e a Contratada sobre o objeto desta contratação, bem como os demais elementos e instruções contidas no processo em referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser executados no Subsolo/Garagem do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia - em Brasília - DF, situado na Esplanada dos Ministérios Bloco “U”, rigorosamente de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital, com fiel observância das especificações técnicas e Rotina dos Procedimentos de Serviços da manutenção preditiva, preventiva e corretiva, prazos e horários, e ainda:

Subcláusula Primeira – A Contratada deverá apresentar um Cronograma Anual para os serviços de Manutenção Preditiva e Preventiva no prazo de até 10(dez) dias após a sua contratação, de acordo com o subitem 6.2.4 e de acordo com as rotinas estabelecidas no Item 7 do Termo de Referência – Anexo I do Edital;

Subcláusula Segunda – A Contratada deverá encaminhar Solicitação de Agendamento de serviços de manutenção nos equipamentos com no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, inclusive estabelecendo os horários compatíveis para sua execução, conforme o Item 7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Subcláusula Terceira - O fornecimento e substituição de peças, módulos ou componentes de reposição, materiais e insumos, necessários à perfeita operação e funcionamento dos equipamentos, programadas segundo a frequência definida pelo fabricante do equipamento, deverá ser de acordo com o subitem 6.2.4.6 e Item 7 do Termo de Referência - Anexo I  e Tabela de Preços de Peças  – Anexo II do Edital.

Subcláusula Quarta –  A Contratada deverá disponibilizar o Suporte Técnico Presencial, gerenciar o Sistema de Supervisão e Monitoramento Remoto e atender os requisitos mínimos obrigatórios de Atendimento Emergencial de acordo com o Item 6 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Subcláusula Quinta - A Contratada deverá providenciar junto ao fabricante do equipamento uma Grade de Capacitação para as Rotinas, e cada curso de capacitação de acordo com o Item 7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

- Subclaúsula Sexta – Em caso de descumprimento dos prazos consignados neste Contrato e no Termo de Referência – Anexo I do Edital, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no Edital, neste Contrato e nas legislações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3o da Lei nº 8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, considerando ainda:

Subcláusula Primeira – Utilização, na prestação dos serviços, produtos e equipamentos elétricos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética, preferencialmente aqueles com o Selo PROCEL e certificados pelo Inmetro, de acordo com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.

Subcláusula Segunda - Aplicação das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis, correspondente ao Termo de Referência, Anexo I do Edital;

Subcláusula Terceira - Utilização de materiais que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 4.2 – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Subcláusula Quarta – Descartar a utilização de materiais e resíduos sólidos cujo processo de fabricação é poluente ao ar atmosférico, a água, ao solo ou gera poluição sonora;

Subcláusula Quinta - Que os produtos sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento;

Subcláusula Sexta – Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

Subcláusula Sétima – Adquirir materiais que tenham sido produzidos observando os critérios de sustentabilidade ao meio ambiente, de conformidade com o Decreto no 7.746, de 5 de Junho de 2012, da Presidência da República, preferencialmente aqueles fabricados com materiais recicláveis.

Subcláusula Oitava – Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia e utilizar tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em conformidade com a Lei de eficiência energética nº 10.295/01, Decreto nº 4.131/02, Portarias INMETRO n° 289/06 e nº 243/09.

Subcláusula Nona – Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, e prever a destinação ambiental adequada de pilhas e baterias usadas inservíveis, pois seus resíduos são utilizados para fabricação de vidros, tintas, cerâmicas, e segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/99.

cláusula QUARTA – das Obrigações da CONTRATADA

As obrigações da Contratada estão estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Termo de Contrato.

cláusula QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do Contratante estão estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Termo de Contrato.

Cláusula SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO

Este Contrato tem o valor mensal estimado de R$____________ (__________) e o valor anual estimado de R$____________(______________), resultante da aplicação dos preços indicados na Proposta de Preços oferecida no Pregão Eletrônico nº 25/2015, e conforme descrito no quadro abaixo:

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade |  | Freq. Anual | Total Horas Anual | Valor (R$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equiptos | Horas |  |  | Unit. | Total |  |  |
|  |  | Unid | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  |  |  |  |
| 1.0 | Serviços de manutenção preditiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 04:00 | 10 | 40:00:00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 02:00 | 8 | 32:00:00 |  |  |  |  |
|  | Soma Item 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Serviços de manutenção preventiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 08:00 | 2 | 16:00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Trimestral p/ sist.de ar condicionado | 2 | 00:50 | 2 | 03:20 |  |  |  |  |
| 2.3 | Semestral p/ sist. de ar condicionado | 2 | 01:30 | 2 | 06:00 |  |  |  |  |
|  | Soma Item 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Serviços de manutenção corretiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Para equipamentos UPS | 1 | 02:30 | 2 | 05:00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Para sistemas de ar condicionado | 2 | 08:00 | 3 | 48:00:00 |  |  |  |  |
|  | Soma Item 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Serviços de suporte técnico especializado presencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Para acompanhamento em manobras operacionais |  | 12:00 | 3 | 36:00:00 |  |  |  |  |
| 5.0 | Visita Tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Deslocamento para o local para cada intervenção |  | 02:00 | 32 | 64:00:00 |  |  |  |  |
| 6.0 | Prestação de serviços de transferência de tecnologia - serviços de capacitação técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Para operação dos UPS’s - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Para operação do sistema de ar condicionado - para 6 técnicos |  | 16:00 | 2 | 32:00:00 |  |  |  |  |
|  | Soma Item 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL SERVIÇOS (Somatório Itens 1.0 a 6.0 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Fornecimento de Peças, Materiais e Insumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Reposição de peças e materiais para UPS modular tipo. (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade | Valor (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unitário |  | Total |  |
| A1 | Módulo de potência 25 kW | sypm25kd |  |  | 12 |  |  |  |  |
| A2 | Chave estática bypass 500 kW | sysw500kd |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A3 | Módulo de inteligência lim/rim | wsymim6 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| A4 | Gaveta de bateria | sybtu2-plp |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Soma Item A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Reposição de peças e materiais para ar condicionado. (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Inrow 300mm cond pump - spare part | 0j-0011 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B2 | Cable assy thermistor gls 13ft | 0j-0w2818a |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B3 | Cable assy thermistor gls 8ft | 0j-0w3163a |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B4 | Vvalve txv 1/2odfx5/8odf extnd r410a 3ton | 0j-875-4357a |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B5 | connector set for acrd customer interface - spare part | w0h-0212 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B6 | kit acrd 10kw receiver roto valve assy - spare part | w0h-0233 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B7 | rc fan module assy - spare part | w0m-61005 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B8 | inrow rc/sc condensate float switch - spare part | w0n-0279 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B9 | inrow rc/sc powerview display - spare part | w0n-0286 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B10 | rc pcb assy, motherboard w/simm and mini-rhodes -spare part | w0p2370 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B11 | complete 829 pcb crac power backplane - spare part | w0p2566 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B12 | circuit board 8x 2 form-c relay for acrd100-201 - spare part | w0p2570 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B13 | controller signal wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4440 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B14 | base features wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4441 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B15 | power to controller box wire harness for acrd100-201 - spare part | w0w4442 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B16 | power backplane power wire harness for acrd100-201- spare part | w0w4444 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B17 | mother board temperature probe jumper wire for acrd100-201 | w0w4446 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B18 | capacitor metalized polypropylene 370v 50uf - spare part | w234-0500 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B19 | contactor 2pole 20a 208-240v - spare part | w451-0241 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B20 | inrow sc high pressure switch - spare part | w541-0087 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B21 | inrow rc/sc door key - spare part | w870-8135 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B22 | compressor, scroll 208-230/1/60 10kw for acrd100-201 - spare part | w875-00103 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B23 | electronic expansion valve 3/8" outside diameter female f | w875-00105 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B24 | coil solenoid valve 1/2" 208-240v 7w for acrd100/101 - spare part | w875-00108 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B25 | filter-drier 1/2"odf solder - spare part | w875-2088 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B26 | refrigeration pressure transducer 2cp5 - spare part | w875-3400 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B27 | teflon rings for roto 1" - spare part | w875-4291 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B28 | refrigeration solenoid valve 1/2" outside diameter female | w875-4350 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B29 | dc rectifier 500w for acrd100-201 - spare part | w920-0082 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Soma Item B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL MATERIAIS (Soma A + Soma B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ESTIMADO MATERIAIS ANUAL |  |  |  |  | 10% |  |  |  |
| 8.0 | Da supervisão e monitoramento remoto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição das peças | Peça/n° |  |  | Qdade | Valor (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unitário |  | Total |  |
| 1 | UPS mod. Symmetra 300 kw - 4,2% material | UPS300kW |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sistema de ar condicionado - 4,2% material | acrd100 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SUPERVISÃO ANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerado o percentual de 4,2% ao mês para os serviços de supervisão e monitoração remota em relação aos valores total de peças, para cada item de serviços, conforme referência Isbn Kardec, Alan e Nascif, Júlio. Manutenção função estratégica. Rio de Janeiro. Qualitymark Editora Ltda. – 1998. 1ª edição. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL ANUAL (TOTAL SERVIÇOS + T OTAL PEÇAS + TOTAL SUPERVISÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL MENSAL (Total Geral Anual/12 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Subcláusula Única – Nos preços acima estabelecidos estão compreendidos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, continuada, assistência técnica com fornecimento e substituição de peças, a serem prestados pelos empregados da Contratada incluindo as despesas com leis sociais e trabalhistas, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigações legais e todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, não cabendo pois, quaisquer reivindicações da Contratada, a título de revisão de preço ou reembolso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO

O objeto desta contratação será faturado para a Coordenação Geral de Recursos Logísticos do Ministério de Minas e Energia, situada à Esplanada dos Ministérios, bloco U, sala 450-A, Brasília/DF, CEP 70.065-900, CNPJ 37.115.383/0005-87.

Subcláusula Única – O nº do CNPJ constante no documento de cobrança deverá ser o mesmo constante na Nota de Empenho, sendo que nesta constará o nº do CNPJ informado na proposta comercial.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação objeto desta licitação ocorrerão por conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União, exercício de 2015, ao encargo do Ministério de Minas e Energia, na seguinte classificação: Programa de Trabalho Orçamentário 25122211920000001, PTRES 091627, Natureza de Despesa 33.90.39, UGR - 320016.

CLÁUSULA nona – dAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. O Contratante, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos prazos legais.

Subcláusula Primeira – Na apresentação da proposta deverá ser levado em conta, os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre os serviços, não cabendo qualquer reivindicação resultante de erro nessa avaliação, para o efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Subcláusula Segunda – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a Contratada acresceu indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobrea a prestação dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e reembolso ao Contratante dos valores porventura pagos à Contratada, atualizados monetariamente.

Subcláusula Terceira – Se, no decorrer do prazo de vigência do Contrato até o pagamento ocorrer qualquer dos seguintes eventos: criação de novos tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, a fim de adequá-los às modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens decorrentes caberão sempre ao Contratante.

cláusula DÉCIMA – DO acompanhamento e DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços objeto deste Contrato serão exercidos por servidor(es) especialmente designado(s) pelo Contratante, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do Contratante, devendo a Contratada franquear-lhe(s) livre acesso aos locais de prestação dos serviços, bem como aos registros e informações sobre o objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Subcláusula Primeira – O Fiscal do Contrato procederá ao processo de fiscalização, que consiste na verificação da conformidade da prestação de serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, e de acordo com as disposições previstas na IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e alterações.

Subcláusula Segunda – A Fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades na execução do Objeto, resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação técnica necessária, e ou no fornecimento de materiais que não atendem as especificações do Termo de Referência, não implicando co-responsabilidade do Ministério ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei n.º 8666/93).

Subcláusula Terceira – A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, etc.

Subcláusula Quarta – A responsabilidade da Contratada pela prestação dos serviços não será reduzida ou alterada em decorrência da existência da Fiscalização do Contratante.

Subcláusula Quinta – A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilização pela prestação dos serviços contratados.

Subcláusula Sexta – Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a Fiscalização do Contratante:

- determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta prestação dos serviços, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

- sustar qualquer serviço que esteja sendo realizado em desacordo com as especificações técnicas ou deste Contrato, ou que possa atentar contra a segurança de pessoas ou bens do Contratante ou de terceiros.

Subcláusula Sétima – A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe da Contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento da prestação dos serviços.

Subcláusula Oitava – A Contratada deverá prestar os serviços descritos neste Contrato, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

Subcláusula Nona – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deste Contrato serão encaminhadas por escrito ao Coordenador-Geral de Recursos Logísticos do Ministério de Minas e Energia, em tempo hábil para adoção das medidas saneadoras.

Subcláusula Décima – A Contratada indicará um representante para soluções de problemas que possam surgir durante a vigência deste Contrato.

Subcláusula Décima-Primeira - A fiscalização deverá ser exercida estritamente de acordo com o GUIA de Fiscalização dos Contratos (compreende a fiscalização no momento inicial; mensal, antes do pagamento da fatura; diária, especial e demais situações) conforme disposto no Anexo IV da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas alterações e disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovadamente vantajoso para a Administração, nos termos do Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a publicação deste Contrato, garantia pela execução das obrigações assumidas, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades: Caução em dinheiro ou título da dívida pública; Fiança bancária; ou Seguro-garantia.

Subcláusula Primeira - O prazo acima poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, mediante justificativa devidamente fundamentada pela empresa e aceita pelo Contratante.

Subcláusula Segunda - O não atendimento do prazo estabelecido acima implicará na aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Subcláusula Terceira - A garantia a que se refere esta Cláusula corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.

Subcláusula Quarta - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o término deste Contrato, caso não haja pendências, observado o disposto no art. 56, § 4º da Lei nº 8.666/93, se for o caso.

Subcláusula Quinta - No caso da utilização de garantia pelo Contratante, em função de quaisquer sanções administrativas aplicadas, a Contratada deverá fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo Contratante, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Subcláusula Sexta - Quando se tratar de caução em dinheiro, a Contratada fará o devido recolhimento em entidade bancária e conta indicada pelo Contratante. Quando prestada sob outra modalidade, deverá ser entregue na Coordenação de Administração de Contratos, sala 448 do Edifício Sede do Contratante.

Subcláusula Sétima - A garantia na modalidade em título da dívida pública deverá ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil - BACEN e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda - MF.

Subcláusula Oitava - Em caso de fiança bancária, deverá constar do instrumento a renúncia, expressa pelo fiador, dos benefícios previstos nos artigos 827 e 836 do Código Civil Brasileiro, assim como conter cláusula de prorrogação automática, até que o Contratante confirme o cumprimento integral das obrigações da Contratada.

Subcláusula Nona - O Contratante poderá utilizar o valor da caução para cobrança de valores de sanções aplicadas na forma do Contrato, para se ressarcir de prejuízos resultantes de ação ou omissão da Contratada, bem como para liquidação de danos por ela causados a terceiros, na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAs condiÇões DE Pagamento

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante medição dos serviços efetivamente executados e concluídos, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa dos serviços correspondentes ao somatório dos valores da(s) Ordem(ns) de Serviço(s), a contar do recebimento definitivo dos mesmos, devidamente atestada pelo setor competente do Contratante, juntamente com o Termo de Recebimento Definitivo, observado o disposto na Lei no 4.320/64.

Subcláusula Primeira – O Contratante pagará a título de ressarcimento, as peças/materiais e insumos, efetivamente utilizados na manutenção preventiva e corretiva, após a conferência da(s) Ordem(ns) de Serviço(s) e apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) de material devidamente discriminada(s).

Subcláusula Segunda - A Nota Fiscal apresentada para pagamento deverá ser emitida com o mesmo número do CNPJ participante da licitação e da Nota de Empenho.

Subcláusula Terceira – A Nota Fiscal/fatura será considerada aprovada se não for impugnada, por escrito, até o 5o (quinto) dia útil da sua apresentação. No caso de constatação de erros ou irregularidades no documento fiscal, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o prazo de pagamento será suspenso até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

Subcláusula Quarta – O(s) pagamento(s) referido(s) nesta Cláusula será(ão) efetuado(s) por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pela Contratada.

Subcláusula Quinta – Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta on line no SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital: a Contratada deverá estar regularizada junto à Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e às Fazendas Estadual e Municipal do seu domicilio ou sede, e prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

Subcláusula Sexta - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

Subcláusula Sétima - Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

Subcláusula Oitava - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão deste Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

Subcláusula Nona – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de meio por cento ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

I = (TX/100) / 365 	EM= I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira

TX = Percentual de taxa de juros de mora anual

EM = Encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso

Subcláusula Décima - Dos pagamentos devidos à Contratada, o Contratante descontará:

- a importância das multas porventura aplicadas em função do atraso na execução e/ou de inexecução dos serviços;

- os valores correspondentes aos eventuais danos causados por prepostos ou técnicos da Contratada a bens ou serviços do Contratante;

- quaisquer outros débitos da Contratada para com o Contratante, independentemente de origem ou natureza.

Subcláusula Décima-primeira – É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO REAJUSTE

Será admitido o reajuste de preços do objeto deste Contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha substituí-lo ou adequá-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que reflita a recomposição de preços do específico setor do objeto deste Contrato, e desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes.

Subcláusula Primeira - O reajuste, decorrente de solicitação da Contratada que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias antecedentes ao término da vigência deste Contrato, será formalizado por apostilamento, nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência ou alteração contratual.

Subcláusula Segunda – Caberá à Contratada efetuar os cálculos de cada reajustamento e submetê-lo à analise e aprovação da Fiscalização deste Contrato, sendo que o Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos.

Subcláusula Terceira - Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço médio de mercado para a presente locação, a Contratada aceitará negociar a adoção de preço compatível ao mercado.

cláusula décima-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Na inexecução parcial ou total de qualquer das obrigações assumidas pela Contratada, poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

- Multa moratória de 1% (um por cento), sobre o valor total deste Contrato no caso de atraso na sua assinatura, limitado ao montante de 2% (dois por cento);

- Multa moratória diária de 1% (um por cento) sobre o valor da garantia deste Contrato, no caso de atraso na sua entrega, até o limite da mesma;

- Multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento do prazo de apresentação do Cronograma Anual de manutenção preditiva e preventiva constante do subitem 6.2.4 do Termo de Referência - Anexo I do Edital;

- multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da parcela mensal, nos descumprimentos relativos ao Suporte Técnico presencial, Supervisão e Monitoramento remoto e Requisitos Mínimos Obrigatórios de Atendimento Emergencial, constante dos subitens 6.2.4.4, 6.2.4.7 e 6.2.4.7.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital;

- multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da parcela mensal, no descumprimento do prazo de Agendamento de Serviços de manutenção nos equipamentos, constante do subitem 7.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital;

- multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da parcela mensal, no descumprimento das periodicidades e frequências constantes da Rotina dos Procedimentos dos Serviços, Item 7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital, limitado ao montante de 2% (dois por cento);

- multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da parcela mensal, no descumprimento da Grade do Programa de Transferência de Tecnologia, constante do subitem 6.2.4.5 e Item 8 do Termo de Referência - Anexo I do Edital, limitado ao montante de 2%;

- multa moratória diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da parcela mensal, nos descumprimentos relativos a substituição de peças/materiais e insumos, constante do subitem 6.2.4.6 e Item 9 do Termo de Referência – Anexo I do Edital;

- Multa diária de 2% (dois por cento) sobre o valor total deste Contrato no caso de descumprimento de quaisquer outras obrigações não previstas acima;

- Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando o descumprimento resultar na rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Contrato;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Contratante, depois de ressarcidos os prejuízos causados e depois de decorrido o prazo das sanções aplicadas nas alíneas anteriores;

- Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos seguintes prazos:

m1)	Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta: até 2 anos;

m2)	Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato: até 1 ano;

m3)	Não mantiver a proposta apresentada na licitação: até 1 ano;

m4)	Falhar ou fraudar na execução deste Contrato: até 5 anos e descredenciamento do SICAF;

m5)	Comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal aqui entendido como a prática de qualquer ato descrito nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93: até  5 anos e descredenciamento do SICAF;

Subcláusula Primeira - O(s) valor(es) da(s) multa(s) poderá(ao) ser descontado(s) do pagamento devido à Contratada ou da garantia prestada, ou  ser recolhido(s) em conta única do Tesouro Nacional por meio de GRU, indicada pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos do Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir de sua intimação por ofício, incidindo, após esse prazo, atualização monetária, com base no mesmo índice aplicável aos créditos da União; ou ainda, se for o caso, cobradas judicialmente.

Subcláusula Segunda - As sanções administrativas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

Subcláusula Terceira - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir-se o motivo, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado da Nota Fiscal / Fatura dos serviços executados, sem prejuízo da cobrança de eventuais perdas e danos.

Subcláusula Quarta - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito à Contratada, após o regular processo administrativo.

Subcláusula Quinta - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério do Contratante.

Subcláusula Sexta - O prazo para apresentação de recurso das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

- Subcláusula Sétima - As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF, de acordo com o § 2º do Art. 36 da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA RESCISÃO

São motivos para a rescisão deste Contrato:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

- a lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade da execução das obrigações assumidas dentro da regularidade e prazos exigidos;

- o atraso injustificado no início da execução contratual;

- a paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;

- a subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que prejudiquem o serviço objeto deste Contrato.

- o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, assim como às de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução das obrigações assumidas, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

- a supressão, por parte do Contratante, dos  serviços contratados, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite permitido no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem prévio acordo entre as partes;

- a suspensão do atendimento, por ordem escrita do Contratante por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Contratante decorrentes dos serviços ou parcelas deste já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Subcláusula Primeira — Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Subcláusula Segunda — A rescisão deste Contrato poderá ser:

- determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos itens “a” a “l”  e  “p” desta Cláusula;

- amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o Contratante;

- Judicial, nos termos da legislação.

Subcláusula Terceira – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Subcláusula Quarta – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens “l” a “p” desta Cláusula, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução licitada até a data da rescisão contratual.

# CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77, da Lei federal n° 8.666/93.

Subcláusula Única – A rescisão poderá se dar a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

# CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

- O Contratante providenciará a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial da União, nos termos do Art. 20 do Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – dAS COMUNICAÇÕES

Eventuais correspondências expedidas pelas partes contratantes deverão mencionar o número deste Contrato e o assunto específico da correspondência.

Subcláusula Primeira – As comunicações feitas ao Contratante; deverão ser endereçadas à Coordenação-Geral de Compras e Contratos do Ministério de Minas e Energia, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, sala 450-A, CEP 70.065-900, Telefone (61) 2032.5464, Fax (61) 2032.5951.

Subcláusula Segunda – As comunicações feitas à Contratada deverão ser endereçadas à ______________________________________, situada ____________________________, Cidade/Estado, CEP:__________, Telefone: _____________, Fax: ___________________.

- Subcláusula Terceira – Eventuais mudanças de endereço ou telefone devem ser informadas por escrito.

- CLAÚSULA VIGÉSIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Subcláusula Primeira - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

Subcláusula Segunda - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato;

Subcláusula Terceira - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

- CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.420/2001 e demais normas federais aplicáveis, e subsidiariamente, segundo a Lei nº 8.078/90 e normas e princípios gerais dos contratos.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DO FORO

As questões decorrentes da execução do objeto deste Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

- E, por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições expressas neste Instrumento, os contratantes citados firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Brasília,        de                      de  2015.

Pelo CONTRATANTE:

Marcelo Cruz

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Ministério de Minas e Energia

Pela CONTRATADA:

________________________________

TESTEMUNHAS:

________________________________             _________________________________

Nome:                                                                      Nome:

CPF/MF:                                                                                  CPF/MF: